## Sheet1 (hidden)
ノ木乃ノイ一丁

## 入力
ダクタイル鋳鉄管 一体化長さの検討（垂直Ｓベンド部）
[18 empty] | 呼び径 | 限界曲げモーメント Ｍo'（kN・ｍ） |  |  |  | 限界水圧 ｐo（MPa）
１．設計条件 | [17 empty] | （mm） | ＮＳ形 | ＳⅡ形 | ＫＦ形 | ＵＦ形 | ＫＦ形，ＵＦ形
| 静水圧（Ｐs） | [16 empty] | 75 | 4.4 | 8.8 | － | － | －
|  | ＨＷＬ |  | 75 |  |  |  | ｍ | [9 empty] | 100 | 7.4 | 15 | － | － | －
|  | 設計範囲最低管底高 |  | 0 |  |  |  | ｍ | [9 empty] | 150 | 17 | 34 | － | － | －
[18 empty] | 200 | 24 | 59 | － | － | －
| タイトル |  |  |  |  | ： | 工業用水 | [10 empty] | 250 | 35 | 88 | － | － | －
| 接合形式 |  |  |  |  | ： | ＮＳ形 | [10 empty] | 300 | 64 | 130 | 130 | － | 7.5
| 管種類 |  |  |  |  | ： | Ｓ種管 | [10 empty] | 350 | 81 | 160 | 160 | － | 7.5
| 管呼び径 |  |  |  |  | ： | 500 |  | mm | [8 empty] | 400 | 130 | 220 | 220 | － | 7.5
| 管外径 |  |  | Ｄ2 |  | ： | 0.528 |  | ｍ | [8 empty] | 450 | 170 | 280 | 280 | － | 7.5
| 曲管角度 |  |  | θ |  | ： | 45 |  | ° | [8 empty] | 500 | 360 | － | 360 | － | 7.5
| 曲管の受口側有効長 |  |  | Ｌ1 |  | ： | 0.275 |  | ｍ | [8 empty] | 600 | 540 | － | 540 | － | 7.5
| 曲管の挿し口側有効長 |  |  | Ｌ2 |  | ： | 0.52 |  | ｍ | [8 empty] | 700 | 820 | － | 820 | 820 | 7.5
| 静水圧 |  |  | Ｐs |  | ： | 0.75 |  | MPa | [8 empty] | 800 | 1180 | － | 1180 | 1180 | 7.5
| 水撃圧 |  |  | Ｐd |  | ： | 0.55 |  | MPa | [8 empty] | 900 | 1630 | － | 1630 | 1630 | 7.5
| Ｓベンド部上側の土被り |  |  | Ｈa |  | ： | 1.2 |  | ｍ | [8 empty] | 1000 | 2010 | － | － | 2010 | 7.5
| Ｓベンド部下側の土被り |  |  | Ｈb |  | ： | 3.2 |  | ｍ | [8 empty] | 1100 | － | － | － | 2600 | 7.2
| Ｓベンド部のモーメントアーム |  |  | Ｈm |  | ： | 2 |  | ｍ | [8 empty] | 1200 | － | － | － | 3140 | 7.1
| 埋戻し土の内部摩擦角 |  |  | φ |  | ： | 30 |  | ° | [8 empty] | 1350 | － | － | － | 4360 | 6.6
| 管と土との摩擦係数 |  |  | μ |  | ： | 0.3 | [10 empty] | 1500 | － | － | － | 5150 | 5.6
| 土の単位体積重量 |  |  | γs |  | ： | 16 |  | kN/m3 | [8 empty] | 1600 | － | － | － | 6670 | 6
| 管頂での掘削溝幅 |  |  | ｂ |  | ： | 1.25 |  | ｍ | [8 empty] | 1650 | － | － | － | 7310 | 6
| 継手の限界曲げモーメント |  |  | Ｍo' |  | ： | 360 |  | kN・m | [8 empty] | 1800 | － | － | － | 9270 | 5.9
| 限界水圧 |  |  | ｐo |  | ： | 7.5 |  | MPa | [8 empty] | 2000 | － | － | － | 12600 | 5.8
[18 empty] | 2100 | － | － | － | 14000 | 5.6
|  |  |  | 継手の許容曲げモーメント | [6 empty] | 回転に対する |  |  |  | 採用する |  |  | 2200 | － | － | － | 16100 | 5.5
|  |  |  | に対する必要一体化長さ | [6 empty] | 必要一体化長さ |  |  |  | 一体化長さ |  |  | 2400 | － | － | － | 20300 | 5.5
|  |  | Ｓベンド部上側 |  | Ｌp11＝ |  |  | 18.3 |  | ｍ |  | Ｌp21＝ | 5.1 | ｍ |  | 18.3 | ｍ | 2600 | － | － | － | 32300 | 6.8
|  |  | Ｓベンド部下側 |  | Ｌp12＝ |  |  | 12.6 |  | ｍ |  | Ｌp22＝ | 3.5 | ｍ |  | 12.6 | ｍ
Note on O17: ダクタイル鋳鉄管、鋼管、及びステンレス鋼管では、 目安として0.45MPa～0.55MPaが見込まれ・・・ （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.453 農業用水路において計算によらない場合、経験則による水撃圧は以下の値が用いられている。 ①自然流下（クローズドタイプ）では、静水圧0.35MPa未満の場合はその100％、 静水圧0.35MPa以上の場合はその40％または0.35MPaのいずれか大きい方の値をとる。 ②ポンプ圧送の場合は、静水圧0.45MPa未満の場合はその100％、静水圧0.45MPa以上の場合は その60％または0.45MPaのいずれか大きい方の値をとる。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ダクタイル鉄管管路 設計と施工」H18.3 P.21
Note on O19: 「Ｓベンド部上側」と「Ｓベンド部下側」の土被りを等しくすれば、 水平Ｓベンドの検討となる。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.63
Note on O21: 普通の地盤では、φ＝30～40°の値を使用する。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17
Note on O22: 土質とポリエチレンスリーブの有無に応じて使い分ける。 ポリエチレンスリーブあり 硬い地盤 0.4 中位の地盤 0.3 軟弱地盤 0.2 ポリエチレンスリーブなし 硬い地盤 0.5 中位の地盤 0.4 軟弱地盤 0.3 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17 および （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.484
Note on O23: 普通の地盤では、γ＝16～18kN/m3を 使用するのが一般的である。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17 γ＝18kN/m3を用いてよい。 （日本道路協会） 「道路土工 仮設構造物工指針」H11.3 P.29
Note on O26: 呼び径（ｄ'）1000mm以上の場合必須。

## 出力
ダクタイル鋳鉄管 一体化長さの検討（垂直Ｓベンド部）
１．設計条件
|  | タイトル | [9 empty] | ： | 工業用水
|  | 接合形式 | [9 empty] | ： | ＮＳ形
|  | 管種類 | [9 empty] | ： | Ｓ種管
|  | 管呼び径 | [9 empty] | ： | 500 |  |  | mm
|  | 管外径 | [7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 0.528 |  |  | ｍ
|  | 曲管角度 | [7 empty] | θ |  | ： | 45 |  |  | °
|  | 静水圧 | [7 empty] | Ｐs |  | ： | 0.75 |  |  | MPa |  | ＝ | 750 |  |  | kN/m2
|  | 水撃圧 | [7 empty] | Ｐd |  | ： | 0.55 |  |  | MPa |  | ＝ | 550 |  |  | kN/m2
|  | 設計水圧 | [7 empty] | ｐ |  | ： | 1.3 |  |  | MPa |  | ＝ | 1300 |  |  | kN/m2
|  | Ｓベンド部上側の土被り | [7 empty] | Ｈa |  | ： | 1.2 |  |  | ｍ
|  | Ｓベンド部下側の土被り | [7 empty] | Ｈb |  | ： | 3.2 |  |  | ｍ
|  | Ｓベンド部のモーメントアーム | [7 empty] | Ｈm |  | ： | 2 |  |  | ｍ
|  | 土の内部摩擦角 | [7 empty] | φ |  | ： | 30 |  |  | °
|  | 管と土との摩擦係数 | [7 empty] | μ |  | ： | 0.3
|  | 土の単位体積重量 | [7 empty] | γs |  | ： | 16 |  |  | kN/m3
|  | 継手の限界曲げモーメント | [7 empty] | Ｍo' |  | ： | 360 |  |  | kN・m
静水圧（Ｐs）
[5 empty] | ＨＷＬ | [6 empty] | 75 |  |  |  | ｍ
[5 empty] | 設計範囲最低管底高 | [6 empty] | 0 |  |  |  | ｍ
[12 empty] | 75 |  |  |  | ｍ |  | ⇒ |  | 75 |  | ｍ
[18 empty] | ⇒ | 0.75 |  |  | MPa
２．継手の許容曲げモーメントに対する一体化長さの検討
図１に検討を行うＳベンド部の概要を示す。離脱防止継手により一体化されたＳベンド部に作用する水圧
による不平均力のうち、同一軸上で向きが反対の力は釣り合うため、保持すべき不平均力は曲管Ａ部の Ｐ1
及び曲管Ｂ部の Ｐ2 のみとなる。これらによって継手Ｂには曲げモーメント Ｍ1 、継手Ａには曲げモーメント
Ｍ2 がそれぞれ作用する。これに対して、一体化された直管部には管と土との摩擦力 ｆ1 及び ｆ2 が不平
均力 Ｐ1 又は Ｐ2 の抵抗力としてそれぞれ作用する。このとき、 Ｍ1 及び Ｍ2 が継手の許容曲げモーメン
ト以下となるように必要一体化長さ Ｌp11 、 Ｌp12 をそれぞれ求める。
なお、ここにいうＳベンド部とは、図１に示すように角度の等しい２箇所の曲管部の間が離脱防止継手で接
続された管路形態をいう。
また、Ｓベンド部の曲管部間に切管を挿入する場合は、接合可能な最小切管長さを確保するよう配慮が
必要である。
図１ Ｓベンド部の概要
（１）Ｓベンド部に作用する不平均力
Ｐ1＝Ｐ2＝π／4・Ｄ2^2・ｐ
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｐ1 |  | ： | 曲管Ａ部に作用する不平均力（kN）
[7 empty] | Ｐ2 |  | ： | 曲管Ｂ部に作用する不平均力（kN）
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 0.528 |  |  | ｍ
[7 empty] | ｐ |  | ： | 設計水圧（kN/m2） | [9 empty] | ＝ | 1300 |  |  | kN/m2
|  |  |  | Ｐ1＝Ｐ2＝ | π／4×0.5280^2×1,300
|  |  |  | ＝ | 284.643 |  | kN |  |  | ･･･式（1）
（２）継手の許容曲げモーメント
継手が許容できる曲げモーメントは継手の限界曲げモーメントに安全率を見込んだものとする。
Ｍa＝Ｍo／Ｓf
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｍa |  | ： | 継手の許容曲げモーメント（kN･ｍ）
[7 empty] | Ｍo |  | ： | 計算に用いる限界曲げモーメント（kN･ｍ）
[11 empty] | 呼び径900mm以下は | [8 empty] | Ｍo＝Ｍo'
[11 empty] | 呼び径1000mm以上は | [8 empty] | Ｍo＝Ｍo'・（1－ｐ／ｐo）^0.5
[7 empty] | Ｍo' |  | ： | 継手の限界曲げモーメント（kN･ｍ） | [12 empty] | ＝ | 360 |  |  | kN・ｍ
[7 empty] | ｐ |  | ： | 設計水圧（MPa）
[7 empty] | ｐo |  | ： | 限界水圧（MPa）
[7 empty] | Ｓf |  | ： | 継手の曲げモーメントに対する安全率 | [12 empty] | ＝ | 2.5
[8 empty] | 呼び径 |  |  | 限界曲げモーメントＭo'（kN・ｍ） | [11 empty] | 限界水圧ｐo（MPa）
[11 empty] | ＮＳ形 |  |  | ＳⅡ形 |  |  | ＫＦ形 |  |  | ＵＦ形 |  |  | ＫＦ形，ＵＦ形
[8 empty] | 75 |  |  | 4.4 |  |  | 8.8 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[8 empty] | 100 |  |  | 7.4 |  |  | 15 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[8 empty] | 150 |  |  | 17 |  |  | 34 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[8 empty] | 200 |  |  | 24 |  |  | 59 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[8 empty] | 250 |  |  | 35 |  |  | 88 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[8 empty] | 300 |  |  | 64 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | － |  |  | 7.5
[8 empty] | 350 |  |  | 81 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | － |  |  | 7.5
[8 empty] | 400 |  |  | 130 |  |  | 220 |  |  | 220 |  |  | － |  |  | 7.5
[8 empty] | 450 |  |  | 170 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | － |  |  | 7.5
[8 empty] | 500 |  |  | 360 |  |  | － |  |  | 360 |  |  | － |  |  | 7.5
[8 empty] | 600 |  |  | 540 |  |  | － |  |  | 540 |  |  | － |  |  | 7.5
[8 empty] | 700 |  |  | 820 |  |  | － |  |  | 820 |  |  | 820 |  |  | 7.5
[8 empty] | 800 |  |  | 1180 |  |  | － |  |  | 1180 |  |  | 1180 |  |  | 7.5
[8 empty] | 900 |  |  | 1630 |  |  | － |  |  | 1630 |  |  | 1630 |  |  | 7.5
[8 empty] | 1,000 |  |  | 2010 |  |  | － |  |  | － |  |  | 2010 |  |  | 7.5
[8 empty] | 1,100 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 2600 |  |  | 7.2
[8 empty] | 1,200 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 3140 |  |  | 7.1
[8 empty] | 1,350 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 4360 |  |  | 6.6
[8 empty] | 1,500 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 5150 |  |  | 5.6
[8 empty] | 1,600 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 6670 |  |  | 6
[8 empty] | 1,650 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 7310 |  |  | 6
[8 empty] | 1,800 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 9270 |  |  | 5.9
[8 empty] | 2,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 12600 |  |  | 5.8
[8 empty] | 2,100 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 14000 |  |  | 5.6 | [6 empty] | 1 | Ｍo' |  | 360
[8 empty] | 2,200 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 16100 |  |  | 5.5 | [6 empty] | 1 | Ｍo' |  | 360
[8 empty] | 2,400 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 20300 |  |  | 5.5 | [6 empty] | 2 | Ｍo'・（1－ｐ／ｐo）^0.5＝ | 360×（1－1.3／7.5）^0.5 | 327
[8 empty] | 2,600 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 32300 |  |  | 6.8
|  |  |  | Ｍo＝ | Ｍo'
|  |  |  | ＝ | 360 |  | kN･ｍ
|  |  |  | Ｍa＝ | 360／2.5
|  |  |  | ＝ | 144 |  | kN･ｍ |  |  |  | ･･･式（2）
（３）Ｓベンド部上側の一体化長さ
ⅰ）継手Ｂに作用する曲げモーメント
Ｍ1＝Ｐ1・ｈm
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｍ1 |  | ： | 継手Ｂに作用する曲げモーメント（kN・ｍ）
[7 empty] | Ｐ1 |  | ： | 曲管Ａ部に作用する不平均力（kN） | [11 empty] | ＝ | 284.643 |  |  | kN
[7 empty] | ｈm |  | ： | Ｓベンド部のモーメントアーム | [11 empty] | ＝ | 2 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ｍ1＝ | 284.643×2.00
|  |  |  | ＝ | 569.286 |  | kN･ｍ |  |  | ･･･式（3）
ⅱ）土被りによる土圧
土被りによる土圧は、管中心での土被り（以下、有効土被りという）で計算する。有効土被り２ｍ以下の場
合は垂直公式で計算し、２ｍを超える場合はヤンセン公式の値と有効土被り２ｍの垂直公式の値を比較し
て大きい方を使用する。
ｈc1＝Ｈa＋Ｄ2／2
|  |  |  | ここに、 |  |  | ｈc1 |  | ： | Ｓベンド部上側の有効土被り（ｍ）
[7 empty] | Ｈa |  | ： | Ｓベンド部上側の土被り（ｍ） | [10 empty] | ＝ | 1.2 |  |  | ｍ
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [10 empty] | ＝ | 0.528 |  |  | ｍ
|  |  |  | ｈc1＝ | 1.20＋0.5280／2
|  |  |  | ＝ | 1.464 |  | ｍ
（Ⅰ）垂直公式
Ｗf1＝γs・ｈc1
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｗf1 |  | ： | Ｓベンド部上側の土被りによる土圧（kN/m2）
[7 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [10 empty] | ＝ | 16 |  |  | kN/m3
[7 empty] | ｈc1 |  | ： | Ｓベンド部上側の有効土被り（ｍ） | [10 empty] | ＝ | 1.464 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ｗf1＝ | 16.0×1.464
|  |  |  | ＝ | 23.4 |  | kN/m2
（Ⅱ）ヤンセン公式
Ｗf1＝γs・｛1－ｅ^（－2Ｋ・tanφ・ｈc1／ｂ）｝・ｂ／（2Ｋ・tanφ）
Ｋ＝（1－sinφ）／（1＋sinφ）
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｗf1 |  | ： | Ｓベンド部上側の土被りによる土圧（kN/m2）
[7 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [10 empty] | ＝ | 16 |  |  | kN/m3
[7 empty] | Ｋ |  | ： | ランキン（Rankine）係数
[7 empty] | φ |  | ： | 埋戻し土の内部摩擦角（°） | [10 empty] | ＝ | 30 |  |  | °
[7 empty] | ｈc1 |  | ： | Ｓベンド部上側の有効土被り（ｍ） | [10 empty] | ＝ | 1.464 |  |  | ｍ
[7 empty] | ｂ |  | ： | 管頂での掘削溝幅（ｍ） | [10 empty] | ＝ | 1.25 |  |  | ｍ
[7 empty] | ｅ |  | ： | 自然対数の底
|  |  |  | Ｋ ＝ | （1－sin30°）／（1＋sin30°）
|  |  |  | ＝ | 0.333
|  |  |  | Ｗf1＝ | 16.0×｛1－ｅ^（－2×0.333×tan30°×1.46／1.25）｝×1.25／（2×0.333×tan30°）
|  |  |  | ＝ | 18.9 |  | kN/m2
[30 empty] | 1 | 垂直公式
[5 empty] | （Ⅰ） |  |  | （Ⅱ） | [21 empty] | 1 | 垂直公式
[5 empty] | 23.4 |  |  | 18.9 |  |  |  |  | より、 | [16 empty] | 2 | ヤンセン公式
|  |  |  | Ｗf1＝ | 23.4 |  | kN/m2 |  |  |  | ･･･式（4）
ⅲ）Ｓベンド部上側の必要一体化長さ | [29 empty] | 1 | Ｍa＜Ｍ1 | normal | normal
|  | 継手部に作用する曲げモーメント Ｍ1 が許容曲げモーメント Ｍa よりも小さい場合は、継手の剛性のみで | [27 empty] | 1 | Ｍa＜Ｍ1 | normal | normal
|  | 不平均力を保持できる。したがって、必要一体化長さ Ｌp11 は最小切管寸法である 1.0ｍ とする。 | [27 empty] | 2 | Ｍa≧Ｍ1 |  | 当ケースは上記に該当するので、必要一体化長さ Ｌp11＝1.0ｍ とする。 | 1
一方、継手部に作用する曲げモーメント Ｍ1 が許容曲げモーメント Ｍa よりも大きい場合は、継手の剛性
のみでは不平均力を保持できない。したがって、継手の剛性で保持できる不平均力を除いた残りの不平均
力を直管部の管と土との摩擦力で保持できるように一体化長さ Ｌp11 を求める。
ここでは、Ｍ1＞Ｍaより、以下のように計算する。
必要となる管と土との摩擦力は次式で求まる。
ｆ1＝Ｐ1－Ｍa／ｈm
|  |  |  | ここに、 |  |  | ｆ1 |  | ： | 必要となる管と土との摩擦力（kN）
[7 empty] | Ｐ1 |  | ： | 曲管Ａ部に作用する不平均力（kN） | [11 empty] | ＝ | 284.643 |  |  | kN
[7 empty] | Ｍa |  | ： | 継手の許容曲げモーメント（kN･ｍ） | [11 empty] | ＝ | 144 |  |  | kN
[7 empty] | ｈm |  | ： | Ｓベンド部のモーメントアーム | [11 empty] | ＝ | 2 |  |  | ｍ
|  |  |  | ｆ1＝ | 284.643－144／2.00
|  |  |  | ＝ | 212.643 |  | kN |  |  | ･･･式（5）
また、直管部に作用する管と土との摩擦力は次式で表される。
|  |  | ｆ1＝μ・Ｗf1・π・Ｄ2・Ｌp11 | [8 empty] | ･･･式（6）
したがって、必要一体化長さは上式を変形した次式により求まる。
Ｌp11＝ｆ1／（μ・Ｗf1・π・Ｄ2）
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｌp11 |  | ： | Ｓベンド部上側の必要一体化長さ（ｍ）
[7 empty] | ｆ1 |  | ： | 必要となる管と土との摩擦力（kN） | [13 empty] | ＝ | 212.643 |  |  | kN
[7 empty] | μ |  | ： | 管と土との摩擦係数 | [13 empty] | ＝ | 0.3
[7 empty] | Ｗf1 |  | ： | Ｓベンド部上側の土被りによる土圧（kN/m2） | [13 empty] | ＝ | 23.4 |  |  | kN/m2
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [13 empty] | ＝ | 0.528 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ｌp11＝ | 212.643／（0.3×23.4×π×0.5280）
|  |  |  | ＝ | 18.2612 |  | ｍ |  | ＝ | 18.3 |  |  | ｍ |  |  | ･･･式（7）
（４）Ｓベンド部下側の一体化長さ
ⅰ）継手Ａに作用する曲げモーメント
Ｍ2＝Ｐ2・ｈm
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｍ2 |  | ： | 継手Ａに作用する曲げモーメント（kN・ｍ）
[7 empty] | Ｐ2 |  | ： | 曲管Ｂ部に作用する不平均力（kN） | [11 empty] | ＝ | 284.643 |  |  | kN
[7 empty] | ｈm |  | ： | Ｓベンド部のモーメントアーム | [11 empty] | ＝ | 2 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ｍ2＝ | 284.643×2.00
|  |  |  | ＝ | 569.286 |  | kN･ｍ |  |  | ･･･式（8）
ⅱ）土被りによる土圧
土被りによる土圧は、有効土被りで計算する。有効土被り２ｍ以下の場合は垂直公式で計算し、２ｍを超
える場合はヤンセン公式の値と有効土被り２ｍの垂直公式の値を比較して大きい方を使用する。
ｈc2＝Ｈb＋Ｄ2／2
|  |  |  | ここに、 |  |  | ｈc2 |  | ： | Ｓベンド部下側の有効土被り（ｍ）
[7 empty] | Ｈb |  | ： | Ｓベンド部下側の土被り（ｍ） | [10 empty] | ＝ | 3.2 |  |  | ｍ
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [10 empty] | ＝ | 0.528 |  |  | ｍ
|  |  |  | ｈc2＝ | 3.20＋0.5280／2
|  |  |  | ＝ | 3.464 |  | ｍ
（Ⅰ）垂直公式
Ｗf2＝γs・ｈc2
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｗf2 |  | ： | Ｓベンド部下側の土被りによる土圧（kN/m2）
[7 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [10 empty] | ＝ | 16 |  |  | kN/m3
[7 empty] | ｈc2 |  | ： | Ｓベンド部下側の有効土被り（ｍ） | [10 empty] | ＝ | 2 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ｗf2＝ | 16.0×2.000
|  |  |  | ＝ | 32 |  | kN/m2 |  |  |  | ･･･式（9）
（Ⅱ）ヤンセン公式
Ｗf2＝γs・｛1－ｅ^（－2Ｋ・tanφ・ｈc2／ｂ）｝・ｂ／（2Ｋ・tanφ）
Ｋ＝（1－sinφ）／（1＋sinφ）
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｗf2 |  | ： | Ｓベンド部下側の土被りによる土圧（kN/m2）
[7 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [10 empty] | ＝ | 16 |  |  | kN/m3
[7 empty] | Ｋ |  | ： | ランキン（Rankine）係数
[7 empty] | φ |  | ： | 埋戻し土の内部摩擦角（°） | [10 empty] | ＝ | 30 |  |  | °
[7 empty] | ｈc2 |  | ： | Ｓベンド部下側の有効土被り（ｍ） | [10 empty] | ＝ | 3.464 |  |  | ｍ
[7 empty] | ｂ |  | ： | 管頂での掘削溝幅（ｍ） | [10 empty] | ＝ | 1.25 |  |  | ｍ
[7 empty] | ｅ |  | ： | 自然対数の底
|  |  |  | Ｋ ＝ | （1－sin30°）／（1＋sin30°）
|  |  |  | ＝ | 0.333
|  |  |  | Ｗf2＝ | 16.0×｛1－ｅ^（－2×0.333×tan30°×3.46／1.25）｝×1.25／（2×0.333×tan30°）
|  |  |  | ＝ | 34.1 |  | kN/m2 |  |  |  | ･･･式（10）
[30 empty] | 2 | ヤンセン公式
[5 empty] | （Ⅰ） |  |  | （Ⅱ） | [21 empty] | 1 | 垂直公式
[5 empty] | 32 |  |  | 34.1 |  |  |  |  | より、 | [16 empty] | 2 | ヤンセン公式
|  |  |  | Ｗf2＝ | 34.1 |  | kN/m2
ⅲ）Ｓベンド部下側の必要一体化長さ | [29 empty] | 1 | Ｍa＜Ｍ2 | normal | normal
|  | 継手部に作用する曲げモーメント Ｍ2 が許容曲げモーメント Ｍa よりも小さい場合は、継手の剛性のみで | [27 empty] | 1 | Ｍa＜Ｍ2 | normal | normal
|  | 不平均力を保持できる。したがって、必要一体化長さ Ｌp12 は最小切管寸法である 1.0ｍ とする。 | [27 empty] | 2 | Ｍa≧Ｍ2 |  | 当ケースは上記に該当するので、必要一体化長さ Ｌp12＝1.0ｍ とする。 | 1
一方、継手部に作用する曲げモーメント Ｍ2 が許容曲げモーメント Ｍa よりも大きい場合は、継手の剛性
のみでは不平均力を保持できない。したがって、継手の剛性で保持できる不平均力を除いた残りの不平均
力を直管部の管と土との摩擦力で保持できるように一体化長さ Ｌp12 を求める。
ここでは、Ｍ2＞Ｍaより、以下のように計算する。
必要となる管と土との摩擦力は次式で求まる。
ｆ2＝Ｐ2－Ｍa／ｈm
|  |  |  | ここに、 |  |  | ｆ2 |  | ： | 必要となる管と土との摩擦力（kN）
[7 empty] | Ｐ2 |  | ： | 曲管Ｂ部に作用する不平均力（kN） | [11 empty] | ＝ | 284.643 |  |  | kN
[7 empty] | Ｍa |  | ： | 継手の許容曲げモーメント（kN･ｍ） | [11 empty] | ＝ | 144 |  |  | kN
[7 empty] | ｈm |  | ： | Ｓベンド部のモーメントアーム | [11 empty] | ＝ | 2 |  |  | ｍ
|  |  |  | ｆ2＝ | 284.643－144／2.00
|  |  |  | ＝ | 212.643 |  | kN |  |  | ･･･式（11）
また、直管部に作用する管と土との摩擦力は次式で表される。
|  |  | ｆ2＝μ・Ｗf2・π・Ｄ2・Ｌp12 | [8 empty] | ･･･式（12）
したがって、必要一体化長さは上式を変形した次式により求まる。
Ｌp12＝ｆ2／（μ・Ｗf2・π・Ｄ2）
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｌp12 |  | ： | Ｓベンド部下側の必要一体化長さ（ｍ）
[7 empty] | ｆ2 |  | ： | 必要となる管と土との摩擦力（kN） | [13 empty] | ＝ | 212.643 |  |  | kN
[7 empty] | μ |  | ： | 管と土との摩擦係数 | [13 empty] | ＝ | 0.3
[7 empty] | Ｗf2 |  | ： | Ｓベンド部下側の土被りによる土圧（kN/m2） | [13 empty] | ＝ | 34.1 |  |  | kN/m2
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [13 empty] | ＝ | 0.528 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ｌp12＝ | 212.643／（0.3×34.1×π×0.5280）
|  |  |  | ＝ | 12.5312 |  | ｍ |  | ＝ | 12.6 |  |  | ｍ |  |  | ･･･式（13）
３．回転に対する一体化長さの検討
図２に垂直Ｓベンド部に作用する不平均力と一体化部の土圧抵抗力を示す。Ｓベンド部には水圧による不
平均力 Ｐ1 、 Ｐ2 から一体化された直管部に作用する管と土との摩擦力 ｆ1 、 ｆ2 をそれぞれ差し引いた力
により、Ｏ点を中心として管路を回転させようとするモーメント ＭR が右回りに作用する。これに対して、一体
化管路部には土圧によるモーメント ＭL が回転モーメント ＭR の抵抗力として左回りに作用する。このとき、
ＭL と ＭR が等しくなるように必要一体化長さＬp21、Ｌp22をそれぞれ求める。
図２ 垂直Ｓベンド部に作用する不平均力と一体化部の土圧抵抗力
（１）Ｓベンド部に作用する力
曲管Ａ部及び曲管Ｂ部には不平均力から直管部に作用する管と土との摩擦力を差し引いた力がそれぞれ
作用する。これらの力は次式で表される。
|  |  | Ｐ1'＝Ｐ1－ｆ1＝Ｐ1－μ・Ｗf1・π・Ｄ2・Ｌp21 | [13 empty] | ･･･式（14）
|  |  | Ｐ2'＝Ｐ2－ｆ2＝Ｐ2－μ・Ｗf2・π・Ｄ2・Ｌp22 | [13 empty] | ･･･式（15）
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｐ1' |  | ： | 曲管Ａ部の管路を回転させようとする力（kN）
[7 empty] | Ｐ1 |  | ： | 曲管Ａ部に作用する不平均力（kN） | [13 empty] | ＝ | 284.643 |  |  | kN
[7 empty] | ｆ1 |  | ： | Ｓベンド部上側の管と土との摩擦力（kN）
[7 empty] | μ |  | ： | 管と土との摩擦係数 | [13 empty] | ＝ | 0.3
[7 empty] | Ｗf1 |  | ： | Ｓベンド部上側の土被りによる土圧（kN/m2） | [13 empty] | ＝ | 23.4 |  |  | kN/m2
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [13 empty] | ＝ | 0.528 |  |  | ｍ
[7 empty] | Ｌp21 |  | ： | Ｓベンド部上側の必要一体化長さ（ｍ）
[7 empty] | Ｐ2' |  | ： | 曲管Ｂ部の管路を回転させようとする力（kN）
[7 empty] | Ｐ2 |  | ： | 曲管Ｂ部に作用する不平均力（kN） | [13 empty] | ＝ | 284.643 |  |  | kN
[7 empty] | ｆ2 |  | ： | 必要となる管と土との摩擦力（kN）
[7 empty] | Ｗf2 |  | ： | Ｓベンド部下側の土被りによる土圧（kN/m2） | [13 empty] | ＝ | 34.1 |  |  | kN/m2
[7 empty] | Ｌp22 |  | ： | Ｓベンド部下側の必要一体化長さ（ｍ）
（２）土圧と一体化長さの関係
回転中心であるＯ点を曲管間の中央部と仮定すれば、曲管Ａ部の管路を回転させようとする力 Ｐ1' と曲
管Ｂ部の管路を回転させようとする力 Ｐ2' は等しくなければならない。すなわち、
|  |  | Ｐ1'＝Ｐ2' |  |  |  | ･･･式（16）
上式に式（14）、式（15）を代入すると次式が得られる。
|  |  | Ｐ1－μ・Ｗf1・π・Ｄ2・Ｌp21＝Ｐ2－μ・Ｗf2・π・Ｄ2・Ｌp22 | [17 empty] | ･･･式（17）
さらに、２．の（１）項より、Ｐ1＝Ｐ2であるため、Ｌp22は次式で表される。
|  |  | Ｌp22＝Ｗf1／Ｗf2・Ｌp21 | [8 empty] | ･･･式（18）
（３） Ｐ1' 及び Ｐ2' による右回りの回転モーメント
Ｏ点を中心とした Ｐ1' 及び Ｐ2' による右回りの回転モーメントは次式で表される。
|  |  | ＭR＝Ｐ1'・ｈm／2＋Ｐ2'・ｈm／2 | [10 empty] | ･･･式（19）
|  |  |  | ここに、 |  |  | ＭR |  | ： | Ｐ1'及びＰ2'による右回りの回転モーメント（kN・ｍ）
[7 empty] | Ｐ1' |  | ： | 曲管Ａ部の管路を回転させようとする力（kN）
[7 empty] | ｈm |  | ： | Ｓベンド部のモーメントアーム | [13 empty] | ＝ | 2 |  |  | ｍ
[7 empty] | Ｐ2' |  | ： | 曲管Ｂ部の管路を回転させようとする力（kN）
上式に式（16）、式（14）を代入すると、右回りの回転モーメントは次式より求まる。
|  |  | ＭR＝Ｐ1'・ｈm＝（Ｐ1－μ・Ｗf1・π・Ｄ2・Ｌp21）・ｈm | [15 empty] | ･･･式（20）
（４）土圧による左回りの抵抗モーメント
Ｏ点を中心とした土圧による左回りの抵抗モーメントは次式で表される。
ただし、曲管Ａと曲管Ｂの間に直管や甲切管をはさまず直結する場合は、式（21）の右辺第２項及び第４
項はなくなる。
ＭL＝Ｄ2・Ｌp21・Ｗf1・ａ1＋（Ｄ2・Ｌs1・Ｗf1）／2・2／3・Ｌs1
[5 empty] | ＋Ｄ2・Ｌp22・Ｗf2・ａ2＋（Ｄ2・Ｌs2・Ｗf2）／2・2／3・Ｌs2 | [16 empty] | ･･･式（21）
|  |  |  | ここに、 |  |  | ＭL |  | ： | 土圧による左回りの抵抗モーメント（kN・ｍ）
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [13 empty] | ＝ | 0.528 |  |  | ｍ
[7 empty] | Ｌp21 |  | ： | Ｓベンド部上側の必要一体化長さ（ｍ）
[7 empty] | Ｗf1 |  | ： | Ｓベンド部上側の土被りによる土圧（kN/m2） | [13 empty] | ＝ | 23.4 |  |  | kN/m2
[7 empty] | ａ1 |  | ： | Ｏ点からＬp21の中央までのモーメントアーム（ｍ）
[11 empty] | ＝Ｌp21／2＋ｈm／2tanθ＋Ｌ1 | [10 empty] | ･･･式（22）
[7 empty] | ｈm |  | ： | Ｓベンド部のモーメントアーム | [13 empty] | ＝ | 2 |  |  | ｍ
[7 empty] | θ |  | ： | 曲管角度（°） | [13 empty] | ＝ | 45 |  |  | °
[7 empty] | Ｌ1 |  | ： | 曲管Ａ、曲管Ｂの受口側有効長（ｍ） | [13 empty] | ＝ | 0.275 |  |  | ｍ
[7 empty] | Ｌs1 |  | ： | Ｏ点から曲管Ａの挿し口までの距離（ｍ）
[11 empty] | ＝ｈm／2sinθ－Ｌ2 | [7 empty] | ･･･式（23）
[7 empty] | Ｌ2 |  | ： | 曲管Ａ、曲管Ｂの挿し口側有効長（ｍ） | [13 empty] | ＝ | 0.52 |  |  | ｍ
[7 empty] | Ｌp22 |  | ： | Ｓベンド部下側の必要一体化長さ（ｍ）
[7 empty] | Ｗf2 |  | ： | Ｓベンド部下側の土被りによる土圧（kN/m2） | [13 empty] | ＝ | 34.1 |  |  | kN/m2
[7 empty] | ａ2 |  | ： | Ｏ点からＬp22の中央までのモーメントアーム（ｍ）
[11 empty] | ＝Ｌp22／2＋ｈm／2tanθ＋Ｌ2 | [10 empty] | ･･･式（24）
[7 empty] | Ｌs2 |  | ： | Ｏ点から曲管Ｂの受口までの距離（ｍ）
[11 empty] | ＝ｈm／2sinθ－Ｌ1 | [7 empty] | ･･･式（25）
したがって、上式に式（18）を代入すると左回りの抵抗モーメントは次式より求まる。
ＭL＝Ｄ2・Ｌp21・Ｗf1・ａ1＋（Ｄ2・Ｌs1・Ｗf1）／2・2／3・Ｌs1
[5 empty] | ＋Ｄ2・Ｌp21・Ｗf1・ａ2＋（Ｄ2・Ｌs2・Ｗf2）／2・2／3・Ｌs2 | [16 empty] | ･･･式（26）
（５）Ｓベンド部上側の必要一体化長さ
Ｐ1' 及び Ｐ2' による右回りの回転モーメントと土圧による左回りの抵抗モーメントが釣り合うためには、次
式を満足する必要がある。
|  |  | ＭL＝ＭR |  |  |  | ･･･式（27）
上式に、式（20）、式（22）～式（26）を代入し、Ｌp21について整理すると次式を得る。
Ｄ2・Ｗf1・（Ｗf1＋Ｗf2）／2Ｗf2・Ｌp21^2＋Ｄ2・Ｗf1・｛ｈm／tanθ＋（Ｌ1＋Ｌ2）＋μ・π・ｈm｝・Ｌp21
|  |  | ＋Ｄ2／3・｛（ｈm／2sinθ－Ｌ2）^2・Ｗf1＋（ｈm／2sinθ－Ｌ1）^2・Ｗf2｝－Ｐ1・ｈm＝0 | [24 empty] | ･･･式（28）
ここで、
|  |  | ａ＝Ｄ2・Ｗf1・（Ｗf1＋Ｗf2）／2Ｗf2 | [11 empty] | ･･･式（29）
|  |  | ｂ＝Ｄ2・Ｗf1・｛ｈm／tanθ＋（Ｌ1＋Ｌ2）＋μ・π・ｈm｝ | [16 empty] | ･･･式（30）
|  |  | ｃ＝Ｄ2／3・｛（ｈm／2sinθ－Ｌ2）^2・Ｗf1＋（ｈm／2sinθ－Ｌ1）^2・Ｗf2｝－Ｐ1・ｈm | [24 empty] | ･･･式（31）
とおけば、この式は以下のように表される。
|  |  | ａ・Ｌp21^2＋ｂ・Ｌp21＋ｃ＝0 | [9 empty] | ･･･式（32）
ここに、Ｌp21は正の値をとるため、二次方程式の解の公式より以下のように求まる。
Ｌp21＝｛－ｂ＋（ｂ^2－4ａ・ｃ）^0.5｝／2ａ
|  |  |  | ここに、 |  |  | ＭR |  | ： | Ｐ1'及びＰ2'による右回りの回転モーメント（kN・ｍ）
[7 empty] | ＭL |  | ： | 土圧による左回りの抵抗モーメント（kN・ｍ）
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [13 empty] | ＝ | 0.528 |  |  | ｍ
[7 empty] | Ｗf1 |  | ： | Ｓベンド部上側の土被りによる土圧（kN/m2） | [13 empty] | ＝ | 23.4 |  |  | kN/m2
[7 empty] | Ｗf2 |  | ： | Ｓベンド部下側の土被りによる土圧（kN/m2） | [13 empty] | ＝ | 34.1 |  |  | kN/m2
[7 empty] | Ｌp21 |  | ： | Ｓベンド部上側の必要一体化長さ（ｍ）
[7 empty] | ｈm |  | ： | Ｓベンド部のモーメントアーム | [13 empty] | ＝ | 2 |  |  | ｍ
[7 empty] | θ |  | ： | 曲管角度（°） | [13 empty] | ＝ | 45 |  |  | °
[7 empty] | Ｌ1 |  | ： | 曲管Ａ、曲管Ｂの受口側有効長（ｍ） | [13 empty] | ＝ | 0.275 |  |  | ｍ
[7 empty] | Ｌ2 |  | ： | 曲管Ａ、曲管Ｂの挿し口側有効長（ｍ） | [13 empty] | ＝ | 0.52 |  |  | ｍ
[7 empty] | μ |  | ： | 管と土との摩擦係数 | [13 empty] | ＝ | 0.3
[7 empty] | Ｐ1 |  | ： | 曲管Ａ部に作用する不平均力（kN） | [13 empty] | ＝ | 284.643 |  |  | kN
|  |  |  | ａ ＝ | 0.5280×23.4×（23.4＋34.1）／（2×34.1）
|  |  |  | ＝ | 10.4168
|  |  |  | ｂ ＝ | 0.5280×23.4×｛2.0／tan45°＋（0.275＋0.520）＋0.3×π×2.0｝
|  |  |  | ＝ | 57.8218
|  |  |  | ｃ ＝ | 0.5280／3×［｛2.0／（2×sin45°）－0.520｝^2×23.4＋｛2.0／（2×sin45°）－0.275｝^2×34.1］
－284.643×2.0
|  |  |  | ＝ | -558.2039
|  |  |  | Ｌp21＝ | ｛－57.822＋（57.822^2－4×10.417×-558.204）^0.5｝／（2×10.417）
|  |  |  | ＝ | 5.0534 |  | ｍ |  | ＝ | 5.1 |  |  | ｍ |  |  | ･･･式（33）
（６）Ｓベンド部下側の必要一体化長さ
Ｓベンド部下側の必要一体化長さは式（18）に前項で求めたＬp21の値を代入して求める。
Ｌp22＝Ｗf1／Ｗf2・Ｌp21
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｌp22 |  | ： | Ｓベンド部下側の必要一体化長さ（ｍ）
[7 empty] | Ｗf1 |  | ： | Ｓベンド部上側の土被りによる土圧（kN/m2） | [13 empty] | ＝ | 23.4 |  |  | kN/m2
[7 empty] | Ｗf2 |  | ： | Ｓベンド部下側の土被りによる土圧（kN/m2） | [13 empty] | ＝ | 34.1 |  |  | kN/m2
[7 empty] | Ｌp21 |  | ： | Ｓベンド部上側の必要一体化長さ（ｍ） | [13 empty] | ＝ | 5.0534 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ｌp22＝ | 23.4／34.1×5.053
|  |  |  | ＝ | 3.4677 |  | ｍ |  | ＝ | 3.5 |  |  | ｍ |  |  | ･･･式（34）
４．まとめ
以上の検討結果をまとめると下表のようになる。
[9 empty] | 継手の許容曲げモーメント | [8 empty] | 回転に対する | [8 empty] | 採用する
[9 empty] | に対する必要一体化長さ | [8 empty] | 必要一体化長さ | [8 empty] | 一体化長さ
|  |  |  | Ｓベンド部上側 | [5 empty] | Ｌp11＝ |  |  | 18.3 |  |  | ｍ |  |  | Ｌp21＝ |  |  | 5.1 |  |  | ｍ |  |  | 18.3 | ｍ
|  |  |  | Ｓベンド部下側 | [5 empty] | Ｌp12＝ |  |  | 12.6 |  |  | ｍ |  |  | Ｌp22＝ |  |  | 3.5 |  |  | ｍ |  |  | 12.6 | ｍ
図３に一体化長さを確保すべき位置を示す。
図３ 一体化長さを確保すべき位置
（参考）
ここでは、垂直Ｓベンド部についての計算方法を示したが、水平Ｓベンド部についても左右の土被りを等し
いとおけば全く同様の考え方で検討することができる。その場合の一体化長さは左右とも Ｌp1 を確保すれ
ばよい。
なお、計算書中の「Ｓベンド上側」を「Ｓベンド左側」、「Ｓベンド下側」を「Ｓベンド右側」に適宜読み替える
こと。
Ｌp2
Ｌp1