## Sheet1 (hidden)
ノ木乃ノイ一丁

## 入力
スラストブロックの計算（垂直上向き曲管部）
１．設計条件
静水圧（Ｐs）
|  | ＨＷＬ | 45 |  |  | ｍ
|  | 設計範囲最低管底高 | 0 |  |  | ｍ
| タイトル |  |  | ： | 工業用水
| 接合形式 |  |  | ： | Ｋ形
| 管種類 |  |  | ： | ２種管 |  |  | スラストブロック諸元
| 管呼び径 |  | ｄ' | ： | 600 |  | mm | Ｂ |  | ： | 1.6 | ｍ
| 管外径 |  | Ｄ | ： | 0.6308 |  | ｍ | Ｈ |  | ： | 2.1 | ｍ
| 管厚 |  | ｔ | ： | 0.016 |  | ｍ | Ｌ |  | ： | 2.5 | ｍ
| 曲管角度 |  | θ | ： | 45 |  | ° | Ｌ1 |  | ： | 1.2 | ｍ
| 曲管の受け口側有効長さ |  | (Ｌ1) | ： | 0.594 |  | ｍ | Ｌ2 |  | ： | 1.838 | ｍ
| 曲管の挿し口側有効長さ |  | (Ｌ2) | ： | 0.739 |  | ｍ | ｈ1 |  | ： | 1.011 | ｍ
| 曲管質量 |  | Ｗp1 | ： | 3.332 |  | kN | ｈ2 |  | ： | 3.111 | ｍ
| 直管質量（直部） |  | Ｗp2 | ： | 1.232 |  | kN/ｍ | ｈ3 |  | ： | 1.28 | ｍ
| 静水圧 |  | Ｐs | ： | 0.45 |  | MPa | ｈ4 |  | ： | 0.189 | ｍ
| 水撃圧 |  | Ｐd | ： | 0.55 |  | MPa | ｈ4はスラストブロック上部厚
| 土被り |  | ｈ | ： | 1.2 |  | ｍ | Ｖ |  | ： | 8.4 | ｍ3
| 土とコンクリートとの摩擦係数 |  | μ | ： | 0.5 |  |  | Ｖはスラストブロック体積
| 土の単位体積重量 |  | γs | ： | 16 |  | kN/m3
| 水の単位体積重量 |  | γw | ： | 9.8 |  | kN/m3
| コンクリートの単位体積重量 |  | γc | ： | 22.5 |  | kN/m3
| 埋戻し土の内部摩擦角 |  | φ | ： | 30 |  | ° |  | 安全率ｈ： | 3.7689 |  | － ＯＫ －
| 許容安全率 |  | Ｓf | ： | 1.5 |  |  |  | 安全率ｖ： | 1.5422 |  | － ＯＫ －
| 許容地耐力 |  | σo | ： | 300 |  | kN/m2 |  | 地耐力： | 61.5397 |  | － ＯＫ －
Note on O13: 水の重量を算出するために必要。 管直径＝管外径－2×管厚 で計算するので、管厚が厚い方が重量が小さくなり、安全側となる。 （直管部管厚＜曲管部管厚） （日本ダクタイル鉄管協会） 「便覧」など参照
Note on O17: （日本ダクタイル鉄管協会） 「便覧」など参照
Note on O18: 安全側に、直管の直部（鉄部）の単位重量のみを考慮することとした。 （受け口部やライニング重量を考慮しない。） 「水道施設設計指針」（2000年）P.478～481の計算例より Ｗp＝2.575＝（1.05＋1.04）×0.1257×9.8 0.1257t/mはＫ形３種の直部（鉄部）の単位重量 （日本ダクタイル鉄管協会） 「便覧」など参照
Note on O20: ダクタイル鋳鉄管、鋼管、及びステンレス鋼管では、 目安として0.45MPa～0.55MPaが見込まれ・・・ （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.453 農業用水路において計算によらない場合、経験則による水撃圧は以下の値が用いられている。 ①自然流下（クローズドタイプ）では、静水圧0.35MPa未満の場合はその100％、 静水圧0.35MPa以上の場合はその40％または0.35MPaのいずれか大きい方の値をとる。 ②ポンプ圧送の場合は、静水圧0.45MPa未満の場合はその100％、静水圧0.45MPa以上の場合は その60％または0.45MPaのいずれか大きい方の値をとる。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ダクタイル鉄管管路 設計と施工」H18.3 P.21
Note on O22: つき固めた土 0.50 濁 土 0.33 小 玉 石 0.60 玉 石 0.50 砂 利 0.60 粘 土 0.20～0.50 乾 砂 0.50 普通土又は湿砂 0.20～0.33 （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.478
Note on O23: 普通の地盤では、γ＝16～18kN/m3を 使用するのが一般的である。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17 γ＝18kN/m3を用いてよい。 （日本道路協会） 「道路土工 仮設構造物工指針」H11.3 P.29
Note on O24: ωo＝9.8kN/m3 （日本道路協会） 「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」H14.3 P.45 γw＝10kN/m3 （日本道路協会） 「道路土工 仮設構造物工指針」H11.3 P.29
Note on O25: γc＝23.0kN/m3 （日本道路協会） 「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」H14.3 P.10 γc＝23kN/m3 （日本道路協会） 「道路土工 仮設構造物工指針」H11.3 P.32
Note on O26: 普通の地盤では、φ＝30～40°の値を使用する。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17
Note on O27: 計算例では、1.5 （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.480、481
Note on O28: 単位：kN/m2 粘 土 50～200 砂 混 り 土 300～400 水分の多い砂 10～300 水分の少ない砂 300～500 硬 い 砂 500～700 硬 い 小 岩 500～800 土 岩 ・ 砂 岩 700～2500 硬 い 岩 2000～5000 （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.478
Note on AB11: φ75～600mmの参考寸法は下記資料。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ダクタイル鉄管管路 配管設計標準マニュアル」H12.4 P.64～66

## 出力
スラストブロックの計算（垂直上向き曲管部）
１．設計条件
| タイトル | [10 empty] | ： | 工業用水
| 接合形式 | [10 empty] | ： | Ｋ形
| 管種類 | [10 empty] | ： | ２種管
| 管呼び径 | [10 empty] | ： | 600 |  |  | mm
| 管外径 | [8 empty] | Ｄ2 |  | ： | 0.6308 |  |  | ｍ
| 管厚 | [8 empty] | ｔ |  | ： | 0.016 |  |  | ｍ
| 曲管角度 | [8 empty] | θ |  | ： | 45 |  |  | °
| 曲管の受け口側有効長さ | [11 empty] | 0.594 |  |  | ｍ
| 曲管の挿し口側有効長さ | [11 empty] | 0.739 |  |  | ｍ
| 曲管質量 | [8 empty] | Ｗp1 |  | ： | 3.332 |  |  | kN
| 直管質量（直部） | [8 empty] | Ｗp2 |  | ： | 1.232 |  |  | kN/m
| 静水圧 | [8 empty] | Ｐs |  | ： | 0.45 |  |  | MPa |  | ＝ | 450 |  |  | kN/m2
| 水撃圧 | [8 empty] | Ｐd |  | ： | 0.55 |  |  | MPa |  | ＝ | 550 |  |  | kN/m2
| 設計水圧 | [8 empty] | ｐ |  | ： | 1 |  |  | MPa |  | ＝ | 1000 |  |  | kN/m2
| 土被り | [8 empty] | ｈ |  | ： | 1.2 |  |  | ｍ
| 土とコンクリートとの摩擦係数 | [8 empty] | μ |  | ： | 0.5
| 土の単位体積重量 | [8 empty] | γs |  | ： | 16 |  |  | kN/m3
| 水の単位体積重量 | [8 empty] | γw |  | ： | 9.8 |  |  | kN/m3
| コンクリートの単位体積重量 | [8 empty] | γc |  | ： | 22.5 |  |  | kN/m3
| 埋戻し土の内部摩擦角 | [8 empty] | φ |  | ： | 30 |  |  | °
| 許容安全率 | [8 empty] | Ｓf |  | ： | 1.5
| 許容地耐力 | [8 empty] | σo |  | ： | 300 |  |  | kN/m2
静水圧（Ｐs）
|  |  |  | ＨＷＬ | [6 empty] | 45 |  |  |  | ｍ
|  |  |  | 設計範囲最低管底高 | [6 empty] | 0 |  |  |  | ｍ
[11 empty] | 45 |  |  |  | ｍ |  | ⇒ |  | 45 |  | ｍ
[17 empty] | ⇒ | 0.45 |  |  | MPa
スラストブロック諸元
|  | Ｂ |  | ： | 1.6 |  | ｍ
|  | Ｈ |  | ： | 2.1 |  | ｍ
|  | Ｌ |  | ： | 2.5 |  | ｍ
|  | Ｌ1 |  | ： | 1.2 |  | ｍ
|  | Ｌ2 |  | ： | 1.838 |  | ｍ
|  | ｈ1 |  | ： | 1.011 |  | ｍ
|  | ｈ2 |  | ： | 3.111 |  | ｍ
|  | ｈ3 |  | ： | 1.28 |  | ｍ
２．不平均力の算出
Ｐ1＝Ｐ・sin（θ／2）
Ｐ2＝Ｐ・cos（θ／2）
Ｐ＝2ｐ・Ａo・sin（θ／2）
|  |  | ここに、 |  |  | Ｐ1 |  | ： | 不平均力の水平分力（kN）
[6 empty] | Ｐ2 |  | ： | 不平均力の垂直分力（kN）
[6 empty] | Ｐ |  | ： | 曲管部に作用する不平均力（kN）
[6 empty] | θ |  | ： | 曲管角度（°） | [9 empty] | ＝ | 45 |  |  | °
[6 empty] | ｐ |  | ： | 設計水圧（kN/m2） | [9 empty] | ＝ | 1000 |  |  | kN/m2
[6 empty] | Ａo |  | ： | 管の断面積（ｍ2）
[6 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 0.6308 |  |  | ｍ
|  |  | Ａo＝ | π／4×0.6308^2
|  |  | ＝ | 0.31252 |  | m2
|  |  | Ｐ＝ | 2×1000×0.313×sin（45°／2）
|  |  | ＝ | 239.19 |  | kN
|  |  | Ｐ1＝ | 239.190×sin（45°／2）
|  |  | ＝ | 91.534 |  | kN
|  |  | Ｐ2＝ | 239.190×cos（45°／2）
|  |  | ＝ | 220.983 |  | kN
３．水平分力に対する抵抗力の検討
（１）土被りによる荷重
Ｗ1＝Ｌ・Ｂ・γs・ｈ1
|  |  | ここに、 |  |  | Ｗ1 |  | ： | 土被りによる荷重（kN）
[6 empty] | Ｌ |  | ： | ブロック諸元（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 2.5 |  |  | ｍ
[6 empty] | Ｂ |  | ： | ブロック諸元（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.6 |  |  | ｍ
[6 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [9 empty] | ＝ | 16 |  |  | kN/m3
[6 empty] | ｈ1 |  | ： | ブロック上面までの深さ（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.011 |  |  | ｍ
|  |  | Ｗ1＝ | 2.500×1.600×16.0×1.011
|  |  | ＝ | 64.704 |  | kN
（２）管及び水による荷重
Ｗ2＝Ｗp＋π／4・（Ｄ－2ｔ）^2・（Ｌ1＋Ｌ2）・γw
|  |  | ここに、 |  |  | Ｗ2 |  | ： | 管及び水による荷重（kN）
[6 empty] | Ｗp |  | ： | 管質量（kN）
[6 empty] | Ｄ |  | ： | 管外径（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 0.6308 |  |  | ｍ
[6 empty] | ｔ |  | ： | 管厚（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 0.016 |  |  | ｍ
[6 empty] | Ｌ1 |  | ： | ブロック諸元（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.2 |  |  | ｍ
[6 empty] | Ｌ2 |  | ： | ブロック諸元（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.838 |  |  | ｍ
[6 empty] | γw |  | ： | 水の単位体積重量（kN/m3） | [9 empty] | ＝ | 9.8 |  |  | kN/m3
Ｗp＝曲管部質量＋直管部質量
|  |  | ＝ | 3.332＋（1.200＋1.838－0.594－0.739）×1.232
|  |  | ＝ | 5.433 |  | kN
|  |  | Ｗ2＝ | 5.433＋π／4×（0.6308－2×0.0160）^2×（1.200＋1.838）×9.8
|  |  | ＝ | 13.817 |  | kN
（３）コンクリートによる荷重
Ｗ3＝｛Ｂ・Ｈ・Ｌ－π／4・Ｄ^2・（Ｌ1＋Ｌ2）｝・γc
|  |  | ここに、 |  |  | Ｗ3 |  | ： | コンクリートによる荷重（kN）
[6 empty] | Ｂ |  | ： | ブロック諸元（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.6 |  |  | ｍ
[6 empty] | Ｈ |  | ： | ブロック諸元（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 2.1 |  |  | ｍ
[6 empty] | Ｌ |  | ： | ブロック諸元（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 2.5 |  |  | ｍ
[6 empty] | Ｄ |  | ： | 管外径（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 0.6308 |  |  | ｍ
[6 empty] | Ｌ1 |  | ： | ブロック諸元（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.2 |  |  | ｍ
[6 empty] | Ｌ2 |  | ： | ブロック諸元（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.838 |  |  | ｍ
[6 empty] | γc |  | ： | コンクリートの単位体積重量 | [9 empty] | ＝ | 22.5 |  |  | kN/m3
|  |  | Ｗ3＝ | ｛1.600×2.100×2.500－π／4×0.6308^2×（1.200＋1.838）｝×22.5
|  |  | ＝ | 167.638 |  | kN
（４）コンクリート底面にかかる総荷重
Ｗ＝Ｗ1＋Ｗ2＋Ｗ3
|  |  | ここに、 |  |  | Ｗ |  | ： | コンクリート底面にかかる総荷重（kN）
[6 empty] | Ｗ1 |  | ： | 土被りによる荷重（kN） | [9 empty] | ＝ | 64.704 |  |  | kN
[6 empty] | Ｗ2 |  | ： | 管及び水による荷重（kN） | [9 empty] | ＝ | 13.817 |  |  | kN
[6 empty] | Ｗ3 |  | ： | コンクリートによる荷重（kN） | [9 empty] | ＝ | 167.638 |  |  | kN
|  |  | Ｗ＝ | 64.704＋13.817＋167.638
|  |  | ＝ | 246.159 |  | kN
（５）コンクリート底面での土との摩擦抵抗力
|  |  | ここに、 |  |  | Μ |  | ： | コンクリート底面での土との摩擦抵抗力（kN） | [13 empty] | ＝μ・(Ｗ－Ｐ2)
[6 empty] | μ |  | ： | 土とコンクリートとの摩擦係数 | [11 empty] | ＝ | 0.5
[6 empty] | Ｗ |  | ： | コンクリート底面にかかる総荷重（kN） | [11 empty] | ＝ | 246.159 |  |  | kN
[6 empty] | Ｐ2 |  | ： | 不平均力の垂直分力（kN） | [11 empty] | ＝ | 220.983 |  |  | kN
|  |  | Μ＝ | 0.50×（246.159－220.983）
|  |  | ＝ | 12.588 |  | kN
（６）コンクリート背面の受働土圧による抵抗力
Ｅ＝1／2・Ｃe・γs・（ｈ2^2－ｈ1^2）・Ｂ
Ｃe＝tan^2（45°＋φ／2）
|  |  | ここに、 |  |  | Ｅ |  | ： | コンクリート背面の受働土圧による抵抗力（kN）
[6 empty] | Ｃe |  | ： | 受働土圧係数
[6 empty] | φ |  | ： | 埋戻し土の内部摩擦角（°） | [9 empty] | ＝ | 30 |  |  | °
[6 empty] | ｈ1 |  | ： | ブロック上面までの深さ（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.011 |  |  | ｍ
[6 empty] | ｈ2 |  | ： | ブロック底面までの深さ（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 3.111 |  |  | ｍ
[6 empty] | Ｂ |  | ： | ブロック諸元（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.6 |  |  | ｍ
[6 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [9 empty] | ＝ | 16 |  |  | kN/m3
|  |  | Ｃe＝ | tan^2（45°＋30°／2）
|  |  | ＝ | 3
|  |  | Ｅ＝ | 1／2×3.000×16.0×（3.111^2－1.011^2）×1.600
|  |  | ＝ | 332.398 |  | kN
（７）水平分力に対する防護コンクリートの総抵抗力
Ｒh＝Μ＋Ｅ
|  |  | ここに、 |  |  | Ｒh |  | ： | 水平分力に対する防護コンクリートの総抵抗力（kN）
[6 empty] | Μ |  | ： | コンクリート底面での土との摩擦抵抗力（kN） | [14 empty] | ＝ | 12.588 |  |  | kN
[6 empty] | Ｅ |  | ： | コンクリート背面の受働土圧による抵抗力（kN） | [14 empty] | ＝ | 332.398 |  |  | kN
|  |  | Ｒ＝ | 12.588＋332.398
|  |  | ＝ | 344.986 |  | kN
（８）安全率
Ｓ＝Ｒh／Ｐ1
|  |  | ここに、 |  |  | Ｓ |  | ： | 安全率
[6 empty] | Ｒh |  | ： | 水平分力に対する防護コンクリートの総抵抗力（kN） | [16 empty] | ＝ | 344.986 |  | kN
[6 empty] | Ｐ1 |  | ： | 曲管部に作用する不平均力（kN） | [16 empty] | ＝ | 91.534 |  | kN
[6 empty] | Ｓf |  | ： | 許容安全率
|  |  | Ｓ＝ | 344.986／91.534
|  |  | ＝ | 3.7689 |  |  | ≧ |  | Ｓf＝ |  | 1.5 |  |  |  |  | － ＯＫ －
４．垂直分力に対する抵抗力の検討
（１）重量による抵抗力
|  |  | ここに、 |  |  | Ｗ |  | ： | 重量による抵抗力（kN）
|  |  | Ｗ＝ | 246.159 |  | kN
（２）コンクリート側面の主働土圧による抵抗力
Ｆ＝1／2・Ｃ'e・γs・（ｈ2^2－ｈ1^2）・2・（Ｂ＋Ｌ）・μ
Ｃ'e＝tan^2（45°－φ／2）
|  |  | ここに、 |  |  | Ｆ |  | ： | コンクリート側面の主働土圧による抵抗力（kN）
[6 empty] | Ｃ'e |  | ： | 主働土圧係数
[6 empty] | φ |  | ： | 埋戻し土の内部摩擦角（°） | [10 empty] | ＝ | 30 |  |  | °
[6 empty] | ｈ1 |  | ： | ブロック上面までの深さ（ｍ） | [10 empty] | ＝ | 1.011 |  |  | ｍ
[6 empty] | ｈ2 |  | ： | ブロック底面までの深さ（ｍ） | [10 empty] | ＝ | 3.111 |  |  | ｍ
[6 empty] | Ｂ |  | ： | ブロック諸元（ｍ） | [10 empty] | ＝ | 1.6 |  |  | ｍ
[6 empty] | Ｌ |  | ： | ブロック諸元（ｍ） | [10 empty] | ＝ | 2.5 |  |  | ｍ
[6 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [10 empty] | ＝ | 16 |  |  | kN/m3
[6 empty] | μ |  | ： | 土とコンクリートとの摩擦係数 | [10 empty] | ＝ | 0.5
|  |  | Ｃ'e＝ | tan^2（45°－30°／2）
|  |  | ＝ | 0.33333
|  |  | Ｆ＝ | 1／2×0.333×16.0×（3.111^2－1.011^2）×2×（1.600＋2.500）×0.50
|  |  | ＝ | 94.641 |  | kN
（３）垂直分力に対する抵抗力
Ｒv＝Ｗ＋Ｆ
|  |  | ここに、 |  |  | Ｒv |  | ： | 垂直分力に対する抵抗力（kN）
[6 empty] | W |  | ： | 重量による抵抗力（kN） | [14 empty] | ＝ | 246.159 |  |  | kN
[6 empty] | Ｆ |  | ： | コンクリート側面の主働土圧による抵抗力（kN） | [14 empty] | ＝ | 94.641 |  |  | kN
|  |  | Ｒ＝ | 246.159＋94.641
|  |  | ＝ | 340.8 |  | kN
（４）安全率
Ｓ＝Ｒv／Ｐ2
|  |  | ここに、 |  |  | Ｓ |  | ： | 安全率
[6 empty] | Ｒv |  | ： | 垂直分力に対する抵抗力（kN） | [10 empty] | ＝ | 340.8 |  |  | kN
[6 empty] | Ｐ2 |  | ： | 不平均力の垂直分力（kN） | [10 empty] | ＝ | 220.983 |  |  | kN
[6 empty] | Ｓf |  | ： | 許容安全率
|  |  | Ｓ＝ | 340.800／220.983
|  |  | ＝ | 1.5422 |  |  | ≧ |  | Ｓf＝ |  | 1.5 |  |  |  |  | － ＯＫ －
５．防護コンクリートを支持するのに必要な地耐力
防護コンクリートを支持するのに必要な地耐力（σ）を算出し許容地耐力（σo）と照査する。
σ＝Ｗ／（Ｂ・Ｌ）
|  |  | ここに、 |  |  | σ |  | ： | 防護コンクリートを支持するのに必要な地耐力（kN/m2）
[6 empty] | Ｗ |  | ： | コンクリート底面にかかる総荷重（kN） | [11 empty] | ＝ | 246.159 |  |  | kN
[6 empty] | Ｂ |  | ： | ブロック諸元（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 1.6 |  |  | ｍ
[6 empty] | Ｌ |  | ： | ブロック諸元（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 2.5 |  |  | ｍ
[6 empty] | σo |  | ： | 許容地耐力（kN/m2）
|  |  | σ＝ | 246.159／（1.600×2.500）
|  |  | ＝ | 61.5397 |  | kN/m2 |  |  |  | ≦ |  | σo＝ |  | 300 |  |  | kN/m2 |  |  |  | － ＯＫ －