## Sheet1 (hidden)
ノ木乃ノイ一丁

## 入力
ダクタイル鋳鉄管 一体化長さの検討（水平曲管部）
[11 empty] | 呼び径 | 限界曲げモーメント Ｍo'（kN・ｍ） |  |  |  | 限界水圧 ｐo（MPa）
１．設計条件 | [10 empty] | （mm） | ＮＳ形 | ＳⅡ形 | ＫＦ形 | ＵＦ形 | ＫＦ形，ＵＦ形
| 静水圧（Ｐs） | [9 empty] | 75 | 4.4 | 8.8 | － | － | －
|  | ＨＷＬ | 45 |  |  | ｍ |  |  |  |  | 100 | 7.4 | 15 | － | － | －
|  | 設計範囲最低管底高 | 0 |  |  | ｍ |  |  |  |  | 150 | 17 | 34 | － | － | －
[11 empty] | 200 | 24 | 59 | － | － | －
| タイトル |  |  | ： | 工業用水 | [5 empty] | 250 | 35 | 88 | － | － | －
| 接合形式 |  |  | ： | Ｋ形 | [5 empty] | 300 | 64 | 130 | 130 | － | 7.5
| 管種類 |  |  | ： | ２種管 |  |  | 安全率： | 3.0273 |  | 350 | 81 | 160 | 160 | － | 7.5
| 管呼び径 |  |  | ： | 600 |  | mm | 移動量（mm）： | 0.019985 |  | 400 | 130 | 220 | 220 | － | 7.5
| 管外径 |  | Ｄ2 | ： | 0.6308 |  | ｍ | 仮定した一体化長さ（Ｌp）： | 3.4 | ｍ | 450 | 170 | 280 | 280 | － | 7.5
| 公称管厚 |  | Ｔ | ： | 0.01 |  | ｍ |  |  |  | 500 | 360 | － | 360 | － | 7.5
| 曲管角度 |  | θ | ： | 45 |  | ° |  |  |  | 600 | 540 | － | 540 | － | 7.5
| 静水圧 |  | Ｐs | ： | 0.45 |  | MPa |  |  |  | 700 | 820 | － | 820 | 820 | 7.5
| 水撃圧 |  | Ｐd | ： | 0.55 |  | MPa |  |  |  | 800 | 1180 | － | 1180 | 1180 | 7.5
| 土被り |  | Ｈo | ： | 1.2 |  | ｍ |  |  |  | 900 | 1630 | － | 1630 | 1630 | 7.5
| 地盤反力係数 |  | ｋ | ： | 3000 |  | kN/m3 |  |  |  | 1000 | 2010 | － | － | 2010 | 7.5
| 管と土との摩擦係数 |  | μ | ： | 0.3 | [5 empty] | 1100 | － | － | － | 2600 | 7.2
| 土の単位体積重量 |  | γs | ： | 16 |  | kN/m3 |  |  |  | 1200 | － | － | － | 3140 | 7.1
| 土被りによる土圧 |  | Ｗf | ： | 垂直公式 | [5 empty] | 1350 | － | － | － | 4360 | 6.6
| 埋戻し土の内部摩擦角 |  | φ | ： | 30 |  | ° |  |  |  | 1500 | － | － | － | 5150 | 5.6
| 管頂での掘削溝幅 |  | ｂ | ： | 1.2 |  | ｍ |  |  |  | 1600 | － | － | － | 6670 | 6
| ダクタイル鋳鉄の弾性係数 |  | Ｅ | ： | 1.6 |  | × 10^8 kN/m2 |  |  |  | 1650 | － | － | － | 7310 | 6
| 継手の限界曲げモーメント |  | Ｍo' | ： | 540 |  | kN・m |  |  |  | 1800 | － | － | － | 9270 | 5.9
| 限界水圧 |  | ｐo | ： | 7.5 |  | MPa |  |  |  | 2000 | － | － | － | 12600 | 5.8
| 曲管部の許容移動量 |  | δo | ： | 0.02 |  | ｍ |  |  |  | 2100 | － | － | － | 14000 | 5.6
[11 empty] | 2200 | － | － | － | 16100 | 5.5
[11 empty] | 2400 | － | － | － | 20300 | 5.5
[11 empty] | 2600 | － | － | － | 32300 | 6.8
Note on O16: ダクタイル鋳鉄管、鋼管、及びステンレス鋼管では、 目安として0.45MPa～0.55MPaが見込まれ・・・ （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.453 農業用水路において計算によらない場合、経験則による水撃圧は以下の値が用いられている。 ①自然流下（クローズドタイプ）では、静水圧0.35MPa未満の場合はその100％、 静水圧0.35MPa以上の場合はその40％または0.35MPaのいずれか大きい方の値をとる。 ②ポンプ圧送の場合は、静水圧0.45MPa未満の場合はその100％、静水圧0.45MPa以上の場合は その60％または0.45MPaのいずれか大きい方の値をとる。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ダクタイル鉄管管路 設計と施工」H18.3 P.21
Note on O18: 非常に軟弱なシルト又は粘土 2,800～14,000 軟弱なシルト又は粘土 14,000～28,000 普通の粘土 28,000～140,000 硬い粘土 140,000～ 砂（粘着力なし） 28,000～83,000 注）ｋ値は管周囲の土の締め固め程度によって異なるため、 安全を見てｋ＝2,000～5,000を用いるのがよい。 単位：kN/m3 （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.484
Note on O19: 土質とポリエチレンスリーブの有無に応じて使い分ける。 ポリエチレンスリーブあり 硬い地盤 0.4 中位の地盤 0.3 軟弱地盤 0.2 ポリエチレンスリーブなし 硬い地盤 0.5 中位の地盤 0.4 軟弱地盤 0.3 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17 および （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.484
Note on O20: 普通の地盤では、γ＝16～18kN/m3を 使用するのが一般的である。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17 γ＝18kN/m3を用いてよい。 （日本道路協会） 「道路土工 仮設構造物工指針」H11.3 P.29
Note on O22: 普通の地盤では、φ＝30～40°の値を使用する。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17
Note on O26: 呼び径（ｄ'）1000mm以上の場合必須。
Note on O27: δo＝0.01ｍ ＮＳ形（呼び径φ75～450mm）、ＳⅡ形 δo＝0.02ｍ ＮＳ形（呼び径φ500～1000mm）、ＫＦ形、ＵＦ形
Note on AE10: 2.5以上
Note on AE11: δo以下
Note on AE12: 0.1ｍピッチで照査。 （初期値＝1.0ｍ）

## 出力
ダクタイル鋳鉄管 一体化長さの検討（水平曲管部）
１．設計条件
|  | タイトル | [10 empty] | ： | 工業用水
|  | 接合形式 | [10 empty] | ： | Ｋ形
|  | 管種類 | [10 empty] | ： | ２種管
|  | 管呼び径 | [10 empty] | ： | 600 |  |  | mm
|  | 管外径 | [8 empty] | Ｄ2 |  | ： | 0.6308 |  |  | ｍ
|  | 公称管厚 | [8 empty] | Ｔ |  | ： | 0.01 |  |  | ｍ
|  | 曲管角度 | [8 empty] | θ |  | ： | 45 |  |  | °
|  | 静水圧 | [8 empty] | Ｐs |  | ： | 0.45 |  |  | MPa |  | ＝ | 450 |  |  | kN/m2
|  | 水撃圧 | [8 empty] | Ｐd |  | ： | 0.55 |  |  | MPa |  | ＝ | 550 |  |  | kN/m2
|  | 設計水圧 | [8 empty] | ｐ |  | ： | 1 |  |  | MPa |  | ＝ | 1000 |  |  | kN/m2
|  | 土被り | [8 empty] | Ｈo |  | ： | 1.2 |  |  | ｍ
|  | 地盤反力係数 | [8 empty] | ｋ |  | ： | 3000 |  |  | kN/m3
|  | 管と土との摩擦係数 | [8 empty] | μ |  | ： | 0.3
|  | 土の単位体積重量 | [8 empty] | γs |  | ： | 16 |  |  | kN/m3
|  | ダクタイル鋳鉄の弾性係数 | [8 empty] | Ｅ |  | ： | 1.6 |  |  | × 10^8 kN/m2
|  | 継手の限界曲げモーメント | [8 empty] | Ｍo' |  | ： | 540 |  |  | kN・m
|  | 曲管部の許容移動量 | [8 empty] | δo |  | ： | 0.02 |  |  | ｍ
静水圧（Ｐs）
[5 empty] | ＨＷＬ | [7 empty] | 45 |  |  |  | ｍ
[5 empty] | 設計範囲最低管底高 | [7 empty] | 0 |  |  |  | ｍ
[13 empty] | 45 |  |  |  | ｍ |  | ⇒ |  | 45 |  | ｍ
[19 empty] | ⇒ | 0.45 |  |  | MPa
２．一体化長さの検討
図１に検討を行う曲管部の概要を示す。曲管部に水圧による不平均力 Ｐ が作用すると曲管部は不平均
力 Ｐ の方向に δ だけ移動する。このとき曲管と一体化された直管部には管背面の地盤からの反力 ｑ 及
び管と土との摩擦力 ｆ が不平均力 Ｐ の抵抗力として作用する。曲管部はＡ－Ａ断面に対して左右対称で
あるため片側について考えれば、直管と曲管の継手部には Ｐ ／ 2 の分力として管軸直角方向に Ｐ1 、管
軸方向に Ｐ2 の力、また ｑ によって曲げモーメント Ｍ が作用する。さらに、曲管部は Ｐ1 によって δ1 、
Ｐ2 によって δ2 だけ移動する。このとき、Ｐ1 ＋ Ｐ2 ＝ Ｐ ／2 及び δ1 ＋ δ2 ＝ δ を満足し、かつ、曲
管継手部の Ｍ に対する安全率が 2.5 以上、δ が許容移動量以下となるように曲管両側にそれぞれ確保
すべき一体化長さ Ｌp を求める。ただし、曲管部に作用する土圧及び曲管部の変形は無視し、曲管部は
平行移動するものと考える。
図１ 曲管部の概要
また、複数の曲管を直接接合した場合の一体化長さは、各曲管の角度の合計を曲管角度θとして計算す
る必要がある。
一体化長さの計算手順を図２に示す。計算時の初期値は Ｌp＝1.0ｍ とし、必要に応じて ΔＬp＝0.1ｍ
ずつ増加させながら移動量及び継手の安全率の条件を満足するまで繰り返し計算を行う。
ＳＴＡＲＴ
不平均力Ｐの計算
一体化長さＬpの仮定（Ｌp＝1.0ｍ）
Ｌp＝Ｌp＋ΔＬp（ΔＬp＝0.1ｍ）
管軸方向に作用する力Ｐ2の計算
Ｐ2と管と土との摩擦力が釣り合う
ときの一体化長さＬp1の計算
Ｌp≧Ｌp1
管軸直角方向に作用する力
|  | Ｐ2の再計算 | [14 empty] | Ｐ1の計算
曲管継手部に作用する
曲げモーメントＭの計算
曲管部の移動量δの計算
・継手の安全率の確認
（Ｍo／Ｍ≧2.5）
・曲管の移動量の確認
（δ≦δo）
ＥＮＤ
図２ 計算手順
（１）曲管部に作用する不平均力
|  |  | Ｐ＝2ｐ・Ａo・sin（θ／2） | [8 empty] | ･･･式①
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｐ |  | ： | 曲管部に作用する不平均力（kN）
[8 empty] | ｐ |  | ： | 設計水圧（kN/m2） | [9 empty] | ＝ | 1000 |  |  | kN/m2
[8 empty] | Ａo |  | ： | 管の断面積（ｍ2）
[8 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 0.6308 |  |  | ｍ
[8 empty] | θ |  | ： | 曲管角度（°） | [9 empty] | ＝ | 45 |  |  | °
|  |  |  | Ａo＝ | π／4×0.6308^2
|  |  |  | ＝ | 0.31252 |  |  | m2
|  |  |  | Ｐ ＝ | 2×1000×0.313×sin（45°／2）
|  |  |  | ＝ | 239.19 |  |  | kN
（２）計算管厚
管内径の計算に用いる計算管厚を以下に示す。
なお、計算管厚は公称管厚Ｔから管厚の許容差を引いたものである。
|  |  | ［Ｔ≦0.01ｍの場合］ | [14 empty] | ［Ｔ＞0.01ｍの場合］
|  |  |  | ｔ＝Ｔ－0.001 ･･･式② | [14 empty] | ｔ＝Ｔ／1.1 ･･･式③
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | ｔ |  | ： | 計算管厚（ｍ）
[8 empty] | Ｔ |  | ： | 公称管厚（ｍ） | [5 empty] | ＝ | 0.01 |  |  | ｍ
|  | 本条件の場合、式②より、 | [28 empty] | 1 | 式② | 0.01－0.001 | 0.009
|  |  |  | ｔ ＝ | 0.01－0.001 | [25 empty] | 1 | 式② | 0.01－0.001 | 0.009
|  |  |  | ＝ | 0.009 |  |  | ｍ | [22 empty] | 2 | 式③ | 0.01／1.1 | 0.0090909
（３）土被りによる土圧
土被りによる土圧は、管中心での土被り（以下、有効土被りという）で計算する。有効土被り２ｍ以下の場
合は垂直公式で計算し、２ｍを超える場合はヤンセン公式の値と有効土被り２ｍの垂直公式の値を比較し
て大きい方を使用する。
Ｈ＝Ｈo＋Ｄ2／2
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｈ |  | ： | 有効土被り（ｍ）
[8 empty] | Ｈo |  | ： | 土被り（ｍ） | [5 empty] | ＝ | 1.2 |  |  | ｍ
[8 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [5 empty] | ＝ | 0.6308 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ｈ ＝ | 1.20＋0.6308／2
|  |  |  | ＝ | 1.515 |  |  | ｍ
（ⅰ）垂直公式
Ｗf＝γs・Ｈ
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｗf |  | ： | 土被りによる土圧（kN/m2）
[8 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [9 empty] | ＝ | 16 |  |  | kN/m3
[8 empty] | Ｈ |  | ： | 有効土被り（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.515 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ｗf＝ | 16.0×1.515
|  |  |  | ＝ | 24.2 |  |  | kN/m2
（ⅱ）ヤンセン公式
Ｗf＝γs・｛1－ｅ^（－2Ｋ・tanφ・Ｈ／ｂ）｝・ｂ／（2Ｋ・tanφ）
Ｋ＝（1－sinφ）／（1＋sinφ）
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｗf |  | ： | 土被りによる土圧（kN/m2）
[8 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [9 empty] | ＝ | 16 |  |  | kN/m3
[8 empty] | Ｋ |  | ： | ランキン（Rankine）係数
[8 empty] | φ |  | ： | 埋戻し土の内部摩擦角（°） | [9 empty] | ＝ | 30 |  |  | °
[8 empty] | Ｈ |  | ： | 有効土被り（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.515 |  |  | ｍ
[8 empty] | ｂ |  | ： | 管頂での掘削溝幅（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.2 |  |  | ｍ
[8 empty] | ｅ |  | ： | 自然対数の底
|  |  |  | Ｋ ＝ | （1－sin30°）／（1＋sin30°）
|  |  |  | ＝ | 0.333
|  |  |  | Ｗf＝ | 16.0×｛1－ｅ^（－2×0.333×tan30°×1.52／1.20）｝×1.20／（2×0.333×tan30°）
|  |  |  | ＝ | 19.2 |  |  | kN/m2
[31 empty] | 1 | 垂直公式
[5 empty] | （ⅰ） |  |  |  | （ⅱ） | [21 empty] | 1 | 垂直公式
[5 empty] | 24.2 |  |  |  | 19.2 |  |  |  |  | より、 | [16 empty] | 2 | ヤンセン公式
|  |  |  | Ｗf＝ | 24.2 |  |  | kN/m2 |  |  |  | ･･･式④
（４）管軸方向に作用する力（１）
曲管の片側一体化長さを3.4ｍと仮定する。この場合の管軸方向に作用する力は次式で求まる。
Ｐ2＝－（β・α／ｋ）・Ｘ・tan^2（θ／2）＋［｛（β・α／ｋ）・Ｘ・tan^2（θ／2）｝^2＋
｛Ｐ・β・α・tan（θ／2）｝／｛ｋ・cos（θ／2）｝・Ｘ］^0.5
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｐ2 |  | ： | 管軸方向に作用する力（kN）
[8 empty] | β |  | ＝ | ｛（ｋ・Ｄ2）／（4Ｅ・Ｉ）｝^（1/4） | [10 empty] | ･･･式⑥
[8 empty] | ｋ |  | ： | 地盤反力係数（kN/m3） | [11 empty] | ＝ | 3000 |  |  | kN/m3
[8 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 0.6308 |  |  | ｍ
[8 empty] | Ｅ |  | ： | ダクタイル鋳鉄の弾性係数（kN/m2） | [11 empty] | ＝ | 1.6 |  | ×10^8 |  |  | kN/m2
[8 empty] | Ⅰ |  | ： | 管の鉄部の断面二次モーメント（ｍ4） | [11 empty] | ＝π／64・（Ｄ2^4－Ｄ1^4）
[8 empty] | Ｄ1 |  | ： | 管内径（ｍ） | [11 empty] | ＝Ｄ2－2ｔ
[8 empty] | ｔ |  | ： | 計算管厚（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 0.009 |  |  | ｍ
[8 empty] | α |  | ＝ | Ａ1・Ｅ・μ・Ｗf・π
[8 empty] | Ａ1 |  | ： | 管の鉄部の断面積（ｍ2） | [11 empty] | ＝π／4・（Ｄ2^2－Ｄ1^2）
[8 empty] | μ |  | ： | 管と土との摩擦係数 | [11 empty] | ＝ | 0.3
[8 empty] | Ｗf |  | ： | 土被りによる土圧（kN/m2） | [11 empty] | ＝ | 24.2 |  |  | kN/m2
[8 empty] | X |  | ＝ | ｛cosh（2β・Ｌp）＋cos（2β・Ｌp）＋2｝／｛sinh（2β・Ｌp）＋sin（2β・Ｌp）｝
･･･式⑦
[8 empty] | Ｌp |  | ： | 仮定した一体化長さ（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 3.4 |  |  | ｍ
[8 empty] | θ |  | ： | 曲管角度（°） | [11 empty] | ＝ | 45 |  |  | °
[8 empty] | Ｐ |  | ： | 曲管部に作用する不平均力（kN） | [11 empty] | ＝ | 239.19 |  |  | kN
|  |  |  | Ｄ1＝ | 0.6308－2×0.0090
|  |  |  | ＝ | 0.6128 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ⅰ ＝ | π／64×（0.6308^4－0.6128^4）
|  |  |  | ＝ | 0.00084986 |  |  |  |  | ｍ4
|  |  |  | β ＝ | ｛（3,000×0.6308）／（4×1.6×10^8×0.00084986）｝^（1／4）
|  |  |  | ＝ | 0.24287 |  |  | ｍ-1
|  |  |  | Ａ1＝ | π／4×（0.6308^2－0.6128^2）
|  |  |  | ＝ | 0.017581 |  |  |  | ｍ2
|  |  |  | α ＝ | 0.017581×1.6×10^8×0.3×24.2×π
|  |  |  | ＝ | 64157816.6215
|  |  |  | Ｘ ＝ | ｛cosh（2×0.243×3.4）＋cos（2×0.243×3.4）＋2｝／
｛sinh（2×0.243×3.4）＋sin（2×0.243×3.4）｝
|  |  |  | ＝ | 1.3176
|  |  |  | Ｐ2＝ | －0.243×64,157,817／3,000×1.318×tan（45°／2）^2
＋［｛0.243×64,157,817／3,000×1.318×tan（45°／2）^2｝^2
＋239.190×0.243×64,157,817×tan（45°／2）／｛3,000×cos（45°／2）｝×1.318］^2
|  |  |  | ＝ | 279.3 |  |  | kN |  |  | ･･･式⑤
（５）管と土の摩擦力から計算される一体化長さ
（４）項の管軸方向に作用する力Ｐ2と管と土との摩擦力ｆが釣り合うときの一体化長さは次式で求まる。
|  |  | Ｐ2＝ｆ＝μ・Ｗf・π・Ｄ2・Ｌp1 | [10 empty] | ･･･式⑧
これより、
Ｌp1＝Ｐ2／（μ・Ｗf・π・Ｄ2）
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｌp1 |  | ： | 管と土との摩擦力が釣り合うときの一体化長さ（ｍ）
[8 empty] | Ｐ2 |  | ： | 管軸方向に作用する力（kN） | [11 empty] | ＝ | 279.3 |  |  | kN
[8 empty] | μ |  | ： | 管と土との摩擦係数 | [11 empty] | ＝ | 0.3
[8 empty] | Ｗf |  | ： | 土被りによる土圧（kN/m2） | [11 empty] | ＝ | 24.2 |  |  | kN/m2
[8 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 0.6308 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ｌp1＝ | 279.300／（0.3×24.2×π×0.6308）
|  |  |  | ＝ | 19.413 |  |  | ｍ |  |  | ･･･式⑨
（６）管軸方向に作用する力（２）
（４）項で仮定した一体化長さＬp＝3.4ｍと （５）項で算出した一体化長さＬp1＝19.413ｍの大小によって
以下に示すように計算式を使い分け、必要な場合は管軸方向に作用する力Ｐ2を再度計算する。
|  |  | ［Ｌp≧Ｌp1の場合］ | [28 empty] | ⑤Lp= | 3.4 | ⑧Lp1= | 19.413
|  |  |  | Ｐ2は式⑤で計算した値を使用する。 | [26 empty] | 2 | 式⑧ | 48.917 | Ｐ2＝ | 0.3×24.2×π×0.6308×3.4 | ＝ | 48.917 | kN
|  |  | ［Ｌp＜Ｌp1の場合］ | [27 empty] | 1 | 式⑤ | 279.3
|  |  |  | Ｐ2は式⑧のＬp1にＬp＝3.4ｍを代入して再計算した値を使用する。 | [26 empty] | 2 | 式⑧ | 48.917 | Ｐ2＝ | 0.3×24.2×π×0.6308×3.4 | ＝ | 48.917 | kN
本条件の場合、式⑧ よりＰ2は 48.917kN となる。
|  |  |  | Ｐ2＝ | 0.3×24.2×π×0.6308×3.4
|  |  |  | ＝ | 48.917 |  |  | kN
（７）管軸直角方向に作用する力
管軸直角方向に作用する力Ｐ1と管軸方向に作用する力Ｐ2には以下に示す関係が成立する。
|  |  | Ｐ1・cos（θ／2）＋Ｐ2・sin（θ／2）＝Ｐ／2 | [13 empty] | ･･･式⑩
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｐ1 |  | ： | 管軸直角方向に作用する力（kN）
[8 empty] | Ｐ2 |  | ： | 管軸方向に作用する力（kN） | [11 empty] | ＝ | 48.917 |  |  | kN
[8 empty] | θ |  | ： | 曲管角度（°） | [11 empty] | ＝ | 45 |  |  | °
[8 empty] | Ｐ |  | ： | 曲管部に作用する不平均力（kN） | [11 empty] | ＝ | 239.19 |  |  | kN
これより、
Ｐ1＝Ｐ／｛2・cos（θ／2）｝－Ｐ2・tan（θ／2）
|  |  |  | ＝ | 239.190／｛2×cos（45°／2）｝－48.917×tan（45°／2）
|  |  |  | ＝ | 109.187 |  |  | kN |  |  | ･･･式⑪
（８）発生曲げモーメント
曲管の継手部には、管背面の地盤からの反力によって以下に示す曲げモーメントが作用する。
Ｍ＝Ｐ1／2β・Ｙ
Ｙ＝｛cosh（2β・Ｌp）－cos（2β・Ｌp）｝／｛sinh（2β・Ｌp）＋sin（2β・Ｌp）｝
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｍ |  | ： | 曲管の継手部に作用する曲げモーメント（kN･ｍ）
[8 empty] | Ｐ1 |  | ： | 管軸直角方向に作用する力（kN） | [11 empty] | ＝ | 109.187 |  |  | kN
[8 empty] | β |  | ： | 式⑥による | [11 empty] | ＝ | 0.24287 |  |  | ｍ-1
[8 empty] | Ｌp |  | ： | 仮定した一体化長さ（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 3.4 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ｙ ＝ | ｛cosh（2×0.243×3.4）－cos（2×0.243×3.4）｝／
｛sinh（2×0.243×3.4）＋sin（2×0.243×3.4）｝
|  |  |  | ＝ | 0.79353
|  |  |  | Ｍ ＝ | 109.187／（2×0.243）×0.794
|  |  |  | ＝ | 178.374 |  |  | kN･ｍ |  |  |  | ･･･式⑫
（９）曲げモーメントに対する継手の安全率
Ｓf＝Ｍo／Ｍ
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｓf |  | ： | 継手の曲げモーメントに対する安全率
[8 empty] | Ｍo |  | ： | 計算に用いる限界曲げモーメント（kN･ｍ）
[12 empty] | 呼び径900mm以下は | [8 empty] | Ｍo＝Ｍo'
[12 empty] | 呼び径1000mm以上は | [8 empty] | Ｍo＝Ｍo'・（1－ｐ／ｐo）^0.5
[8 empty] | Ｍo' |  | ： | 継手の限界曲げモーメント（kN･ｍ） | [12 empty] | ＝ | 540 |  |  | kN･ｍ
[8 empty] | ｐ |  | ： | 設計水圧（MPa）
[8 empty] | ｐo |  | ： | 限界水圧（MPa）
[8 empty] | Ｍ |  | ： | 継手に作用する曲げモーメント（kN･ｍ） | [12 empty] | ＝ | 178.374 |  |  | kN･ｍ
[9 empty] | 呼び径 |  |  | 限界曲げモーメントＭo'（kN・ｍ） | [11 empty] | 限界水圧ｐo（MPa）
[12 empty] | ＮＳ形 |  |  | ＳⅡ形 |  |  | ＫＦ形 |  |  | ＵＦ形 |  |  | ＫＦ形，ＵＦ形
[9 empty] | 75 |  |  | 4.4 |  |  | 8.8 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[9 empty] | 100 |  |  | 7.4 |  |  | 15 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[9 empty] | 150 |  |  | 17 |  |  | 34 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[9 empty] | 200 |  |  | 24 |  |  | 59 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[9 empty] | 250 |  |  | 35 |  |  | 88 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[9 empty] | 300 |  |  | 64 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | － |  |  | 7.5
[9 empty] | 350 |  |  | 81 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | － |  |  | 7.5
[9 empty] | 400 |  |  | 130 |  |  | 220 |  |  | 220 |  |  | － |  |  | 7.5
[9 empty] | 450 |  |  | 170 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | － |  |  | 7.5
[9 empty] | 500 |  |  | 360 |  |  | － |  |  | 360 |  |  | － |  |  | 7.5
[9 empty] | 600 |  |  | 540 |  |  | － |  |  | 540 |  |  | － |  |  | 7.5
[9 empty] | 700 |  |  | 820 |  |  | － |  |  | 820 |  |  | 820 |  |  | 7.5
[9 empty] | 800 |  |  | 1180 |  |  | － |  |  | 1180 |  |  | 1180 |  |  | 7.5
[9 empty] | 900 |  |  | 1630 |  |  | － |  |  | 1630 |  |  | 1630 |  |  | 7.5
[9 empty] | 1,000 |  |  | 2010 |  |  | － |  |  | － |  |  | 2010 |  |  | 7.5
[9 empty] | 1,100 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 2600 |  |  | 7.2
[9 empty] | 1,200 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 3140 |  |  | 7.1
[9 empty] | 1,350 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 4360 |  |  | 6.6
[9 empty] | 1,500 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 5150 |  |  | 5.6
[9 empty] | 1,600 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 6670 |  |  | 6
[9 empty] | 1,650 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 7310 |  |  | 6
[9 empty] | 1,800 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 9270 |  |  | 5.9
[9 empty] | 2,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 12600 |  |  | 5.8
[9 empty] | 2,100 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 14000 |  |  | 5.6 | [6 empty] | 1 | Ｍo' |  | 540
[9 empty] | 2,200 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 16100 |  |  | 5.5 | [6 empty] | 1 | Ｍo' |  | 540
[9 empty] | 2,400 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 20300 |  |  | 5.5 | [6 empty] | 2 | Ｍo'・（1－ｐ／ｐo）^0.5＝ | 540×（1－1／7.5）^0.5 | 503
[9 empty] | 2,600 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 32300 |  |  | 6.8
|  |  |  | Ｍo＝ | Ｍo'
|  |  |  | ＝ | 540 |  |  | kN･ｍ
|  |  |  | Ｓf＝ | 540／178.374
|  |  |  | ＝ | 3.0273 |  |  |  |  | ･･･式⑬ |  |  |  | ≧ |  | 2.5 |  |  |  | ･･･ －ＯＫ－
（１０）曲管部の移動量
管軸直角方向の曲管部の移動量は次式で求まる。
δ1＝Ｐ1・β／（ｋ・Ｄ2）・Ｘ
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | δ1 |  | ： | Ｐ1によって生じる管軸直角方向の移動量（ｍ）
[8 empty] | Ｐ1 |  | ： | 管軸直角方向に作用する力（kN） | [11 empty] | ＝ | 109.187 |  |  | kN
[8 empty] | β |  | ： | 式⑥による | [11 empty] | ＝ | 0.24287 |  |  | ｍ-1
[8 empty] | ｋ |  | ： | 地盤反力係数（kN/m3） | [11 empty] | ＝ | 3000 |  |  | kN/m3
[8 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 0.6308 |  |  | ｍ
[8 empty] | X |  | ： | 式⑦による | [11 empty] | ＝ | 1.3176
|  |  |  | δ1＝ | 109.187×0.243／（3,000×0.6308）×1.318
|  |  |  | ＝ | 0.018464 |  |  | ｍ |  |  | ･･･式⑭
これより、不平均力Ｐ方向の曲管部の移動量は以下のように求まる。
δ＝δ1／cos（θ／2）
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | δ |  | ： | 不平均力Ｐ方向の曲管部の移動量（ｍ）
[8 empty] | δ1 |  | ： | Ｐ1によって生じる管軸直角方向の移動量（ｍ） | [14 empty] | ＝ | 0.018464 |  |  | ｍ
[8 empty] | θ |  | ： | 曲管角度（°） | [14 empty] | ＝ | 45 |  |  | °
|  |  |  | δ ＝ | 0.0185／cos（45°／2）
|  |  |  | ＝ | 0.019985 |  |  | ｍ |  |  | ･･･式⑮ |  |  |  | ≦ |  | 0.02 |  | ｍ |  |  | ･･･ －ＯＫ－
３．まとめ
以上の検討結果より、曲管継手部の曲げモーメントに対する安全率が2.5以上、曲管部の移動量が
許容移動量以下となり、曲管部は安全かつ安定である。したがって、本条件の場合、片側一体化長さ
はＬp＝3.4ｍとなる。図３に一体化長さを確保すべき位置を示す。
図３ 一体化長さを確保すべき位置
ＮＯ
ＮＯ
ＹＥＳ
ＹＥＳ
Ｌp
Ｌp