## Sheet1 (hidden)
ノ木乃ノイ一丁

## 入力
ダクタイル鋳鉄管の管厚検討
１．設計条件 | [9 empty] | 引張： | Ｔ | ｔ | 判定
| 静水圧（Ｐs） | [8 empty] | （mm） | 4.462 | 7 | - ＯＫ -
|  | ＨＷＬ | 75 |  |  | ｍ
|  | 設計範囲最低管底高 | 0 |  |  | ｍ |  |  |  | たわみ： | δ | 許容δ | 判定
[10 empty] | （％） | 0.55 | 3 | - ＯＫ -
| タイトル |  |  | ： | 工業用水
| 接合形式 |  |  | ： | Ｋ形
| 管種類 |  |  | ： | ３種管
| 管呼び径 |  | ｄ' | ： | 400 |  | mm
| 管厚 |  | ｔ | ： | 7 |  | mm |  |  | 1 | ブーシネスク式（トラック２台） |  |  | 60.27
| 管外径 |  | Ｄ | ： | 425.6 |  | mm |  | ① | 1 | ブーシネスク式（トラック２台） |  |  | 60.27
| 管内径 |  | ｄ | ： | 411.6 |  | mm |  | ② | 2 | ブーシネスク式（トラック１台） |  |  | 41.16
| 静水圧 |  | Ｐs | ： | 0.75 |  | MPa |  | ③ | 3 | 活荷重（道路橋） |  |  | 37.7622
| 水撃圧 |  | Ｐd | ： | 0.55 |  | MPa |  | ④ | 4 | 上載荷重 10kN/m2 |  |  | 10
| 土被り |  | Ｈ | ： | 1.2 |  | ｍ |  | ⑤ | 5 | 群衆荷重 5ｋN/m2 |  |  | 5
| 埋戻し土の単位体積重量 |  | γ | ： | 18 |  | kN/m3
| 土被りによる土圧 |  | Ｗf | ： | 垂直公式
| 路面荷重による土圧 |  | Wt | ： | 1 |  | ブーシネスク式（トラック２台）
| 管材の引張強さ |  | Ｓ | ： | 420 |  | N/mm2
| 埋戻し土の内部摩擦角 |  | φ | ： | 30 |  | °
| 管頂部における溝幅 |  | ｂ | ： | 1.2 |  | ｍ
| 設計支承角 |  | 2θ | ： | 60 |  | °
| トラック重量 |  | Ｕ | ： | 245 |  | kN | ①と②の場合、必須
シート「出力1」、「出力3」、「出力4」は出力必須。シート「出力2A」～「出力2E」は、選択して出力する。
Note on O16: ダクタイル鋳鉄管、鋼管、及びステンレス鋼管では、 目安として0.45MPa～0.55MPaが見込まれ・・・ （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.453 農業用水路において計算によらない場合、経験則による水撃圧は以下の値が用いられている。 ①自然流下（クローズドタイプ）では、静水圧0.35MPa未満の場合はその100％、 静水圧0.35MPa以上の場合はその40％または0.35MPaのいずれか大きい方の値をとる。 ②ポンプ圧送の場合は、静水圧0.45MPa未満の場合はその100％、静水圧0.45MPa以上の場合は その60％または0.45MPaのいずれか大きい方の値をとる。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ダクタイル鉄管管路 設計と施工」H18.3 P.21
Note on O18: 普通の地盤では、γ＝16～18kN/m3を 使用するのが一般的である。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17 γ＝18kN/m3を用いてよい。 （日本道路協会） 「道路土工 仮設構造物工指針」H11.3 P.29
Note on O20: １：ブーシネスク式（トラック２台） ２：ブーシネスク式（トラック１台） ３：活荷重（道路橋） ４：上載荷重 10kN/m2 ５：群衆荷重 5ｋN/m2
Note on O21: （日本ダクタイル鉄管協会） 「便覧」（第11版-2） P.6 JIS G 5526-1998
Note on O22: 普通の地盤では、φ＝30～40°の値を使用する。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17

## 出力1
ダクタイル鋳鉄管の管厚検討
１．設計条件
|  | タイトル | [8 empty] | ： | 工業用水
|  | 接合形式 | [8 empty] | ： | Ｋ形
|  | 管種類 | [8 empty] | ： | ３種管
|  | 管呼び径 | [8 empty] | ： | 400 |  | mm
|  | 管外径 | [6 empty] | Ｄ |  | ： | 425.6 |  | mm
|  | 管内径 | [6 empty] | ｄ |  | ： | 411.6 |  | mm
|  | 管厚 | [6 empty] | ｔ |  | ： | 7 |  | mm
|  | 静水圧 | [6 empty] | Ｐs |  | ： | 0.75 |  | MPa
|  | 水撃圧 | [6 empty] | Ｐd |  | ： | 0.55 |  | MPa
|  | 土被り | [6 empty] | Ｈ |  | ： | 1.2 |  | ｍ
|  | 埋戻し土の単位体積重量 | [6 empty] | γ |  | ： | 18 |  | kN/m3
|  | 土被りによる土圧 | [6 empty] | Ｗf |  | ： | 垂直公式
|  | 路面荷重による土圧 | [6 empty] | Wt |  | ： | ブーシネスク式（トラック２台）
|  | 管材の引張強さ | [6 empty] | Ｓ |  | ： | 420 |  | N/mm2
|  | 埋戻し土の内部摩擦角 | [6 empty] | φ |  | ： | 30 |  | °
|  | 管頂部における溝幅 | [6 empty] | ｂ |  | ： | 1.2 |  | ｍ
|  | 設計支承角 | [6 empty] | 2θ |  | ： | 60 |  | °
静水圧（Ｐs）
[5 empty] | ＨＷＬ | [5 empty] | 75 |  |  | ｍ
[5 empty] | 設計範囲最低管底高 | [5 empty] | 0 |  |  | ｍ
[11 empty] | 75 |  |  | ｍ | ⇒ |  | 75 |  | ｍ
[15 empty] | ⇒ | 0.75 |  |  | MPa
２．土圧
（１）土被りによる土圧
土被りによる土圧の計算式としては、ヤンセン（Janssen）公式が実験値とよく合致する。ただし、土被りが
２ｍ以下の場合は、垂直公式でも大差なく、計算も簡単であるので垂直公式がよく使用されている。
土被りが２ｍ以上の場合は、土被り２ｍ時の垂直公式の値とヤンセン公式で求めた値の大きい方を採用
する。
①垂直公式
Ｗf＝γ・Ｈ
|  |  |  | ここに、 |  | Ｗf |  | ： | 土被りによる土圧（kN/m2）
[6 empty] | γ |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [7 empty] | ＝ | 18 |  | kN/m3
[6 empty] | Ｈ |  | ： | 土被り（ｍ） | [7 empty] | ＝ | 1.2 |  | ｍ
|  |  |  | Ｗf＝ | 18.0×1.20
|  |  |  | ＝ | 21.6 | kN/m2 |  |  | ＝ | 0.0216 |  |  | MPa
②ヤンセン公式
Ｗf＝γ・｛1-ｅ^（-2Ｋ・tanφ・Ｈ／ｂ）｝・ｂ／（2Ｋ・tanφ）
Ｋ＝（1-sinφ）／（1+sinφ）
|  |  |  | ここに、 |  | Ｗf |  | ： | 土被りによる土圧（kN/m2）
[6 empty] | γ |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [7 empty] | ＝ | 18 |  | kN/m3
[6 empty] | Ｋ |  | ： | ランキン（Rankine）係数
[6 empty] | φ |  | ： | 埋戻し土の内部摩擦角（°） | [7 empty] | ＝ | 30 |  | °
[6 empty] | Ｈ |  | ： | 土被り（ｍ） | [7 empty] | ＝ | 1.2 |  | ｍ
[6 empty] | ｂ |  | ： | 溝幅（ｍ） | [7 empty] | ＝ | 1.2 |  | ｍ
[6 empty] | ｅ |  | ： | 自然対数の底
|  |  |  | Ｋ＝ | （1－sin30°）／（1＋sin30°）
|  |  |  | ＝ | 0.333
|  |  |  | Ｗf＝ | 18.0×｛1－ｅ^（－2×0.333×tan30°×1.20／1.20）｝×1.20／（2×0.333×tan30°）
|  |  |  | ＝ | 17.932 | kN/m2 |  |  | ＝ | 0.017932 |  |  | MPa
[21 empty] | 1 | 垂直公式
[5 empty] | ① |  | ② | [13 empty] | 1 | 垂直公式
[5 empty] | 0.0216 |  | 0.017932 |  |  |  |  | より、 | [8 empty] | 2 | ヤンセン公式
|  |  |  | Ｗf＝ | 0.0216 |  | MPa

## 出力2A
（２）路面荷重による土圧
トラックの車輪などの集中荷重が地上に作用し、地下の埋設管に荷重が伝搬されるような場合は、下記
のブーシネスク（Boussinesq）式を用いる。
ｐ＝（3／2π）・（Ｈ^3／Ｈs^5）・Ｐ
＝（3／2π）・Ｈ^3／｛（Ｈ^2＋ｒ^2）^（5/2）｝・Ｐ
＝（3／2π）・Ｈ^3／｛（Ｈ^2＋Ｘ^2＋Ｚ^2）^（5/2）｝・Ｐ
|  |  | ここに、 |  |  | ｐ | ： | 地下の任意の点Ａ’における垂直圧力（kN/m2）
[6 empty] | Ｐ | ： | 集中荷重（kN）
[6 empty] | Ｈ | ： | Ａ’点の地表面下の深さ（ｍ）
[6 empty] | Ｈs | ： | Ｐの作用点からＡ’点までの距離（ｍ）
[6 empty] | ｒ | ： | Ｈs の水平成分
[6 empty] | Ｘ | ： | ｒ の横方向成分
[6 empty] | Ｚ | ： | ｒ の軸方向成分
埋設実験での実測値とブーシネスク式による計算値を下図に示す。車輪直下の土圧は、衝撃係数を1.5
とした場合に計算値とよく合っている。
|  |  | 図 管頂線上の土圧分布 | [9 empty] | 図 各土被りにおける車輪直下の土圧
ブーシネスク式で、
（3／2π）・Ｈ^3／｛（Ｈ^2＋Ｘ^2＋Ｚ^2）^（5/2）｝＝Φ
とおくと、
ｐ＝Φ・Ｐ
ただし、この式によって求まるのは地下の任意の一点における圧力である。そのため管に作用する全体の
荷重を求めるには、管上の ｐ を積算しなければならない。
厳密には積分して求めねばならないが、非常に複雑であるため管をいくつかの正方形で区分し、その中央
に作用する圧力 ｐ × 正方形面積を正方形全体にかかる荷重とし、正方形にかかる荷重を全部加え合わせ
て全体にかかる荷重とする方法をとる。
以上より、路面荷重による土圧は、次式により求める。
Ｗt＝1.5α・Ｐ
Ｐ＝4／5・1／2・Ｕ
α＝Σ（Φ・ａ）／Σａ
|  |  | ここに、 |  |  | Ｗt | ： | 路面荷重による土圧（kN/m2）
[6 empty] | Ｐ | ： | トラック１後輪荷重（kN）
[6 empty] | Ｕ | ： | トラック重量（kN） | [5 empty] | ＝ | 245 | kN
[6 empty] | 1.5 | ： | 衝撃係数
[6 empty] | Ｈ | ： | 土被り（ｍ） | [5 empty] | ＝ | 1.2 | ｍ
[6 empty] | α | ： | 管口径、土被りにより定まる係数（ｍ-2）
[6 empty] | ａ | ： | 正方形面積（ｍ2）
一般に、αを求めるのに線図を利用すれば便利であるが、次式によって求めることもできる。
Ｆ（Ａ，Ｂ，Ｈ）＝0.25－（1／2π）・〔sin-1［Ｈ・｛（Ａ2＋Ｂ2＋Ｈ2）／（Ａ2＋Ｈ2）（Ｂ2＋Ｈ2）｝0.5］
－（Ａ・Ｂ・Ｈ）／（Ａ2＋Ｂ2＋Ｈ2）0.5・｛1／（Ａ2＋Ｈ2）＋1／（Ｂ2＋Ｈ2）｝〕
［トラック２台の場合］
Ｓh＝Ｆ（3.3，Ｂ，Ｈ）＋Ｆ（1.5，Ｂ，Ｈ）＋Ｆ（0.5，Ｂ，Ｈ）－Ｆ（1.3，Ｂ，Ｈ）
|  | α＝4Ｓh／2ｄ' | [16 empty] | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3
|  |  | ここに、 |  |  | ｄ' | ： | 呼び径（ｍ） |  |  | ＝ | 0.4 |  | ｍ |  |  | ① | A2+B2+H2 | 12.37 | 3.73 | 1.73 | 3.17
[6 empty] | Ｈ | ： | 土被り（ｍ） |  |  | ＝ | 1.2 |  | ｍ |  |  | ② | A2+H2 | 12.33 | 3.69 | 1.69 | 3.13
[6 empty] | Ａ | ： | 管軸方向長さ（ｍ） | [8 empty] | ③ | B2+H2 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48
[6 empty] | Ｂ | ＝ | ｄ'／2（ｍ） |  |  | ＝ | 0.2 |  | ｍ |  |  |  | （①/②③）0.5 | 0.82333 | 0.82644 | 0.83167 | 0.82723
[18 empty] | ABH/①0.5 | 0.22519 | 0.1864 | 0.091234 | 0.17524
[18 empty] | 1/②+1/③ | 0.75678 | 0.94668 | 1.2674 | 0.99516
[5 empty] | Ｆ（3.3，Ｂ，Ｈ）＝ | 0.052
[5 empty] | Ｆ（1.5，Ｂ，Ｈ）＝ | 0.049
[5 empty] | Ｆ（0.5，Ｂ，Ｈ）＝ | 0.028
[5 empty] | Ｆ（1.3，Ｂ，Ｈ）＝ | 0.047 |  | より、
|  |  | Ｓh＝ | 0.052＋0.049＋0.028－0.047
|  |  | ＝ | 0.082
|  |  | α＝ | 4×0.082／（2×0.400）
|  |  | ＝ | 0.41 |  | ｍ-2
|  |  | Ｐ＝ | 4／5×1／2×245
|  |  | ＝ | 98 |  | kN
|  |  | Ｗt＝ | 1.5×0.410×98.0
|  |  | ＝ | 60.27 |  | kN/m2 |  | ＝ | 0.06027 | MPa
［参考図］
トラック荷重による土圧計算のための係数αの線図（トラック２台の場合）

## 出力2B
（２）路面荷重による土圧
トラックの車輪などの集中荷重が地上に作用し、地下の埋設管に荷重が伝搬されるような場合は、下記
のブーシネスク（Boussinesq）式を用いる。
ｐ＝（3／2π）・（Ｈ^3／Ｈs^5）・Ｐ
＝（3／2π）・Ｈ^3／｛（Ｈ^2＋ｒ^2）^（5/2）｝・Ｐ
＝（3／2π）・Ｈ^3／｛（Ｈ^2＋Ｘ^2＋Ｚ^2）^（5/2）｝・Ｐ
|  |  | ここに、 |  |  | ｐ | ： | 地下の任意の点Ａ’における垂直圧力（kN/m2）
[6 empty] | Ｐ | ： | 集中荷重（kN）
[6 empty] | Ｈ | ： | Ａ’点の地表面下の深さ（ｍ）
[6 empty] | Ｈs | ： | Ｐの作用点からＡ’点までの距離（ｍ）
[6 empty] | ｒ | ： | Ｈs の水平成分
[6 empty] | Ｘ | ： | ｒ の横方向成分
[6 empty] | Ｚ | ： | ｒ の軸方向成分
埋設実験での実測値とブーシネスク式による計算値を下図に示す。車輪直下の土圧は、衝撃係数を1.5
とした場合に計算値とよく合っている。
|  |  | 図 管頂線上の土圧分布 | [9 empty] | 図 各土被りにおける車輪直下の土圧
ブーシネスク式で、
（3／2π）・Ｈ^3／｛（Ｈ^2＋Ｘ^2＋Ｚ^2）^（5/2）｝＝Φ
とおくと、
ｐ＝Φ・Ｐ
ただし、この式によって求まるのは地下の任意の一点における圧力である。そのため管に作用する全体の
荷重を求めるには、管上の ｐ を積算しなければならない。
厳密には積分して求めねばならないが、非常に複雑であるため管をいくつかの正方形で区分し、その中央
に作用する圧力 ｐ × 正方形面積を正方形全体にかかる荷重とし、正方形にかかる荷重を全部加え合わせ
て全体にかかる荷重とする方法をとる。
以上より、路面荷重による土圧は、次式により求める。
Ｗt＝1.5α・Ｐ
Ｐ＝4／5・1／2・Ｕ
α＝Σ（Φ・ａ）／Σａ
|  |  | ここに、 |  |  | Ｗt | ： | 路面荷重による土圧（kN/m2）
[6 empty] | Ｐ | ： | トラック１後輪荷重（kN）
[6 empty] | Ｕ | ： | トラック重量（kN） | [5 empty] | ＝ | 245 | kN
[6 empty] | 1.5 | ： | 衝撃係数
[6 empty] | Ｈ | ： | 土被り（ｍ） | [5 empty] | ＝ | 1.2 | ｍ
[6 empty] | α | ： | 管口径、土被りにより定まる係数（ｍ-2）
[6 empty] | ａ | ： | 正方形面積（ｍ2）
一般に、αを求めるのに線図を利用すれば便利であるが、次式によって求めることもできる。
Ｆ（Ａ，Ｂ，Ｈ）＝0.25－（1／2π）・〔sin-1［Ｈ・｛（Ａ2＋Ｂ2＋Ｈ2）／（Ａ2＋Ｈ2）（Ｂ2＋Ｈ2）｝0.5］
－（Ａ・Ｂ・Ｈ）／（Ａ2＋Ｂ2＋Ｈ2）0.5・｛1／（Ａ2＋Ｈ2）＋1／（Ｂ2＋Ｈ2）｝〕
［トラック１台の場合］
Ｓh＝Ｆ（0.1，Ｂ，Ｈ）＋Ｆ（1.9，Ｂ，Ｈ）
|  | α＝4Ｓh／2ｄ' | [16 empty] | 0.1 | 1.9
|  |  | ここに、 |  |  | ｄ' | ： | 呼び径（ｍ） |  |  | ＝ | 0.4 |  | ｍ |  |  | ① | A2+B2+H2 | 1.49 | 5.09
[6 empty] | Ｈ | ： | 土被り（ｍ） |  |  | ＝ | 1.2 |  | ｍ |  |  | ② | A2+H2 | 1.45 | 5.05
[6 empty] | Ａ | ： | 管軸方向長さ（ｍ） | [8 empty] | ③ | B2+H2 | 1.48 | 1.48
[6 empty] | Ｂ | ＝ | ｄ'／2（ｍ） |  |  | ＝ | 0.2 |  | ｍ |  |  |  | （①/②③）0.5 | 0.83326 | 0.82524
[18 empty] | ABH/①0.5 | 0.019662 | 0.20212
[18 empty] | 1/②+1/③ | 1.3653 | 0.8737
[5 empty] | Ｆ（0.1，Ｂ，Ｈ）＝ | 0.006
[5 empty] | Ｆ（1.9，Ｂ，Ｈ）＝ | 0.05 |  | より、
|  |  | Ｓh＝ | 0.006＋0.050
|  |  | ＝ | 0.056
|  |  | α＝ | 4×0.056／（2×0.400）
|  |  | ＝ | 0.28 |  | ｍ-2
|  |  | Ｐ＝ | 4／5×1／2×245
|  |  | ＝ | 98 |  | kN
|  |  | Ｗt＝ | 1.5×0.280×98.0
|  |  | ＝ | 41.16 |  | kN/m2 |  | ＝ | 0.04116 | MPa
［参考図］
トラック荷重による土圧計算のための係数αの線図（トラック１台の場合）

## 出力2C
（２）路面荷重による土圧
路面荷重による土圧（活荷重）については、自動車荷重の影響を考える。自動車荷重は「道路橋示方書・
同解説」（日本道路協会発行）に定められたT-25の後輪荷重を用いる。
一般には前輪荷重の影響は無視するものとし、衝撃係数は土被りによって変化するもので、縦断方向には
接地幅 0.2ｍ で45度に分布するものとする。
活荷重による鉛直等分布荷重 Ｗt は、
Ｗt＝2Ｐ・（1＋ｉ）・β／｛Ｃ・（ａ＋2Ｈ・tanθ）｝
|  |  | ここに、 |  |  | Wt | ： | 活荷重による鉛直等分布荷重（kN/m2）
[6 empty] | Ｈ | ： | 土被り（ｍ） |  |  |  |  | ＝ | 1.2 | ｍ
[6 empty] | Ｐ | ： | トラック１後輪荷重（kN） |  |  |  |  | ＝ | 100 | kN
[6 empty] | ａ | ： | 車輪接地幅（ｍ） |  |  |  |  | ＝ | 0.2 | ｍ
[6 empty] | Ｃ | ： | 車体占有幅（ｍ） |  |  |  |  | ＝ | 2.75 | ｍ
[6 empty] | θ | ： | 分布角度（°） |  |  |  |  | ＝ | 45 | °
[6 empty] | ｉ | ： | 衝撃係数 |  |  |  |  | ＝ | 0.5
[6 empty] | β | ： | 断面力の低減係数 |  |  |  |  | ＝ | 0.9
[5 empty] | 土被り Ｈ（ｍ） |  |  |  |  | Ｈ≦1.5 |  | 1.5＜Ｈ＜6.5 |  |  | 6.5≦Ｈ
[5 empty] | 衝撃係数 ｉ |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.65－0.1Ｈ |  |  | 0
|  |  | Ｗt＝ | 1.5×0.000×0.0
|  |  | ＝ | 37.7622 |  | kN/m2 |  | ＝ | 0.037762 |  | MPa

## 出力2D
（２）路面荷重による土圧
路面荷重による土圧は、10kN/m2 の等分布荷重を考慮する。
|  | Ｗt＝ | 10 | kN/m2 | ＝ | 0.01 | MPa

## 出力2E
（２）路面荷重による土圧
路面荷重による土圧は、群衆荷重 5kN/m2 の等分布荷重を考慮する。
|  | Ｗt＝ | 5 | kN/m2 | ＝ | 0.005 | MPa

## 出力3
３．ダクタイル管管厚計算式
（１）管厚計算式の誘導
ダクタイル管の管厚計算式は、静水圧、水撃圧、土被りによる土圧及び路面荷重による土圧を全部同時
に考慮している。
内圧によって発生する引張応力 σt は、
σt＝σts＋σtd＝（Ｐs＋Ｐd）・ｄ／2ｔ
|  | σts＝Ｐs・ｄ／2ｔ | [7 empty] | ・・・①
|  | σtd＝Ｐd・ｄ／2ｔ | [7 empty] | ・・・②
|  |  | ここに、 |  |  |  | σt |  | ： | 内圧によって発生する引張応力
[7 empty] | σts |  | ： | 静水圧によって発生する応力
[7 empty] | σtd |  | ： | 水撃圧によって発生する応力
[7 empty] | Ｐs |  | ： | 静水圧
[7 empty] | Ｐd |  | ： | 水撃圧
[7 empty] | ｄ |  | ： | 管内径
[7 empty] | ｔ |  | ： | 管厚
外圧によって発生する曲げ応力 σb は、
|  | σb＝（Ｍf＋Ｍt）／Ｚ | [7 empty] | ・・・③
Ｚ＝ｂ・ｔ^2／6
|  |  | ここに、 |  |  |  | Ｍf |  | ： | 土被りによって発生する曲げモーメント
[7 empty] | Ｍt |  | ： | 路面荷重により発生する曲げモーメント
[7 empty] | Ｚ |  | ： | 断面係数
[7 empty] | ｂ |  | ： | 管長（単位長さで考えれば、ｂ＝１）
[7 empty] | ｔ |  | ： | 管厚
Ｚ＝ｔ^2／6 なので、式③は、
|  | σb＝6（Ｍf＋Ｍt）／ｔ^2 | [7 empty] | ・・・④
土被りによって発生する曲げモーメント Ｍf 、路面荷重により発生する曲げモーメント Ｍt は、
Ｍf＝Ｋf・Ｗf・Ｒ^2
Ｍt＝Ｋt・Ｗt・Ｒ^2
|  |  | ここに、 |  |  |  |  | Ｋf，Ｋt | ： | 管底支持角により定まる係数
[7 empty] | Ｗf |  | ： | 土被りによる土圧
[7 empty] | Ｗt |  | ： | 路面荷重による土圧
[7 empty] | Ｒ |  | ： | 管半径
これらを式④に代入すると、
|  | σb＝6（Ｋf・Ｗf＋Ｋt・Ｗt）・Ｒ^2／ｔ^2 | [11 empty] | ・・・⑤
となる。
σb は曲げ応力であるから、引張応力に換算するために0.7を乗じ、許容応力を σz とすると、管厚は次
式を満足するように決定すればよいことになる。
|  | σt＋0.7σb＝σz | [7 empty] | ・・・⑥
| ここで、 |  |  |  | 静水圧に対し安全率 | [8 empty] | 2.5
[5 empty] | 水撃圧に対し安全率 | [8 empty] | 2.0
[5 empty] | 土被りによる土圧安全率 | [8 empty] | 2.0
[5 empty] | 路面荷重による土圧安全率 | [8 empty] | 2.0
を見込み、管材の引張強さを Ｓ とすると、式⑥は、
|  | 2.5σts＋2.0σtd＋1.4σb＝Ｓ | [10 empty] | ・・・⑦
Ｒ＝Ｄm／2 とおいて、式⑦に式①、式②、式⑤を代入すると、（Ｄm：管厚中心半径）
Ｓ・ｔ^2－（1.25Ｐs＋Ｐd）・ｄ・ｔ－2.1（Ｋf・Ｗf＋Ｋt・Ｗt）・Ｄm^2＝0
Ｄm≒ｄ とおいて ｔ について解くと、（ｄ：管内径）
ｔ＝［（1.25Ｐs＋Ｐd）＋｛（1.25Ｐs＋Ｐd）^2＋8.4（Ｋf・Ｗf＋Ｋt・Ｗt）・Ｓ｝^0.5］・ｄ／2Ｓ
となる。
|  |  | ここに、 |  |  |  | ｔ |  | ： | 設計管厚（mm）
[7 empty] | Ｐs |  | ： | 静水圧（MPa）
[7 empty] | Ｐd |  | ： | 水撃圧（MPa）
[8 empty] | Ｋf，Ｋt | ： | 管底支持角により定まる係数
[7 empty] | Ｗf |  | ： | 土被りによる土圧（kN/m2）
[7 empty] | Ｗt |  | ： | 路面荷重による土圧（kN/m2）
[7 empty] | Ｓ |  | ： | 管材の引張強さ（N/mm2）
[7 empty] | ｄ |  | ： | 管内径（mm）
さらに公称管厚 Ｔ は、
|  | Ｔ＝（ｔ＋2）×1.1 mm | [8 empty] | ｔ＋2≧10mmの場合
|  | Ｔ＝（ｔ＋2）＋1 mm | [8 empty] | ｔ＋2＜10mmの場合
である。
（２）土圧分布及び係数 Ｋf，Ｋt
ダクタイル管の場合の土圧分布は、数多くの埋設実験の結果から図１、図２のようになるとする。
|  |  |  | 図１ 土被りによる荷重分布 | [11 empty] | 図２ 路面荷重による荷重分布
[24 empty] | 40° | 0
[24 empty] | 60° | 2
| Ｋf の値を表１に示し、Ｋt の値を表２に示す。 | [22 empty] | 90° | 0
| Ｋf は管底の支持角によって定まる係数で、一般に埋戻し時に管側のつき固めが行われたり、管径が大き | [22 empty] | 120° | 0
| くなれば管底支持角も大きくなる。 | [22 empty] | 150° | 0
2
表１ 管底の支持角によって定まる係数値（ダクタイル鋳鉄管）
[6 empty] | 管底支持角 | 40° |  |  |  |  | 60° |  |  | 90° |  |  |  | 120° |  |  |  | 180° | 2 | 132 | 223
| 位置 |  |  |  |  | 2θ | [17 empty] | 1 | 140 | 281
| 管 頂 | [5 empty] | 140×10^-6 |  |  |  |  | 132×10^-6 |  |  | 120×10^-6 |  |  |  | 108×10^-6 |  |  |  | 96×10^-6 | 2 | 132 | 223
| 管 底 | [5 empty] | 281×10^-6 |  |  |  |  | 223×10^-6 |  |  | 160×10^-6 |  |  |  | 122×10^-6 |  |  |  | 96×10^-6 | 3 | 120 | 160
[24 empty] | 4 | 108 | 122
[11 empty] | 表２ Ｋt の値 | [12 empty] | 5 | 96 | 96
[11 empty] | 管 頂 |  |  |  | 76×10^-6
[11 empty] | 管 底 |  |  |  | 11×10^-6
管厚計算に当たっては、管頂及び管底の両方について計算し、いずれか厚くなる方を採用する。
（３）管厚計算
管頂における管厚計算
ｔ1＝［（1.25Ｐs＋Ｐd）＋｛（1.25Ｐs＋Ｐd）^2＋8.4（Ｋf・Ｗf＋Ｋt・Ｗt）・Ｓ｝^0.5］・ｄ／2Ｓ
|  |  | ここに、 |  |  |  | ｔ1 |  | ： | 管頂における設計管厚（mm）
[7 empty] | Ｐs |  | ： | 静水圧（MPa） | [6 empty] | ＝ | 0.75 |  |  | MPa
[7 empty] | Ｐd |  | ： | 水撃圧（MPa） | [6 empty] | ＝ | 0.55 |  |  | MPa
[7 empty] | Ｋf |  | ： | 管底支持角により定まる係数 | [6 empty] | ＝ | 132 |  | ×10^-6
[7 empty] | Ｋt |  | ： | 管底支持角により定まる係数 | [6 empty] | ＝ | 76 |  | ×10^-6
[7 empty] | Ｗf |  | ： | 土被りによる土圧（kN/m2） | [6 empty] | ＝ | 0.0216 |  |  |  | MPa
[7 empty] | Ｗt |  | ： | 路面荷重による土圧（kN/m2） | [6 empty] | ＝ | 0.06027 |  |  |  | MPa
[7 empty] | Ｓ |  | ： | 管材の引張強さ（N/mm2） | [6 empty] | ＝ | 420 |  |  | N/mm2
[7 empty] | ｄ |  | ： | 管内径（mm） | [6 empty] | ＝ | 411.6 |  |  | mm
|  |  | ｔ1＝ | ［（1.25×0.75＋0.55）＋｛（1.25×0.75＋0.55）^2＋8.4×（132×10^-6×0.021600
＋76×10^-6×0.060270）×420｝^0.5］×411.6／（2×420）
|  |  | ＝ | 1.462 |  |  | mm
[24 empty] | 1 | ＋2＜10mm | （ｔ1＋2）＋1 | ＋2）＋1 | 4.462
|  | 公称管厚 Ｔ1 は、 | [5 empty] | 1.462＋2＜10mm より、 | [15 empty] | 1 | ＋2＜10mm | （ｔ1＋2）＋1 | ＋2）＋1 | 4.462
|  |  | Ｔ1＝ | （ｔ1＋2）＋1 | [19 empty] | 2 | ＋2≧10mm | （ｔ1＋2）×1.1 | ＋2）×1.1 | 3.8082
|  |  | ＝ | （1.462＋2）＋1
|  |  | ＝ | 4.462 |  |  | mm
管底における管厚計算
ｔ2＝［（1.25Ｐs＋Ｐd）＋｛（1.25Ｐs＋Ｐd）^2＋8.4（Ｋf・Ｗf＋Ｋt・Ｗt）・Ｓ｝^0.5］・ｄ／2Ｓ
|  |  | ここに、 |  |  |  | ｔ1 |  | ： | 管頂における設計管厚（mm）
[7 empty] | Ｐs |  | ： | 静水圧（MPa） | [6 empty] | ＝ | 0.75 |  |  | MPa
[7 empty] | Ｐd |  | ： | 水撃圧（MPa） | [6 empty] | ＝ | 0.55 |  |  | MPa
[7 empty] | Ｋf |  | ： | 管底支持角により定まる係数 | [6 empty] | ＝ | 223 |  | ×10^-6
[7 empty] | Ｋt |  | ： | 管底支持角により定まる係数 | [6 empty] | ＝ | 11 |  | ×10^-6
[7 empty] | Ｗf |  | ： | 土被りによる土圧（kN/m2） | [6 empty] | ＝ | 0.0216 |  |  |  | MPa
[7 empty] | Ｗt |  | ： | 路面荷重による土圧（kN/m2） | [6 empty] | ＝ | 0.06027 |  |  |  | MPa
[7 empty] | Ｓ |  | ： | 管材の引張強さ（N/mm2） | [6 empty] | ＝ | 420 |  |  | N/mm2
[7 empty] | ｄ |  | ： | 管内径（mm） | [6 empty] | ＝ | 411.6 |  |  | mm
|  |  | ｔ2＝ | ［（1.25×0.75＋0.55）＋｛（1.25×0.75＋0.55）^2＋8.4×（223×10^-6×0.021600
＋11×10^-6×0.060270）×420｝^0.5］×411.6／（2×420）
|  |  | ＝ | 1.461 |  |  | mm
[24 empty] | 1 | ＋2＜10mm | （ｔ2＋2）＋1 | ＋2）＋1 | 4.461
|  | 公称管厚 Ｔ2 は、 | [5 empty] | 1.461＋2＜10mm より、 | [15 empty] | 1 | ＋2＜10mm | （ｔ2＋2）＋1 | ＋2）＋1 | 4.461
|  |  | Ｔ2＝ | （ｔ2＋2）＋1 | [19 empty] | 2 | ＋2≧10mm | （ｔ2＋2）×1.1 | ＋2）×1.1 | 3.8071
|  |  | ＝ | （1.461＋2）＋1
|  |  | ＝ | 4.461 |  |  | mm
公称管厚 Ｔ は管頂と管底の計算結果の大きい方を採用する。
|  |  |  | Ｔ1 |  |  | Ｔ2
|  |  |  | 4.462 |  |  | 4.461 |  |  |  | より、
|  |  | Ｔ＝ | 4.462 |  |  | mm |  | ≦ |  | ｔ＝ | 7 |  | mm |  | - ＯＫ -

## 出力4
４．たわみ計算式
土被りと路面荷重による垂直たわみの計算式を以下に示す。
（１）たわみ計算管厚の算出
| ［ｔ≦10mmの場合］ | [7 empty] | ［ｔ＞10mmの場合］ | [9 empty] | 1 | －1 | 6
|  | ｔ1＝ｔ－1 | [7 empty] | ｔ1＝ｔ／1.1 | [8 empty] | 1 | －1 | 6
[19 empty] | 2 | ／1.1 | 6.3636
ｔ＝7mmより、
|  |  | ｔ1＝ | 7－1
|  |  | ＝ | 6 | mm
[19 empty] | 40° | 0
（２）土被りによる垂直たわみ | [18 empty] | 60° | 2
|  | δf＝Ｋ・Ｗf・Ｒ^4／（Ｅ・Ｉ） | [16 empty] | 90° | 0
|  | Ｉ＝ｂ・ｔ1^3／12 | [16 empty] | 120° | 0
|  |  | ここに、 |  | δf | ： | 土被りによる垂直たわみ（mm） | [11 empty] | 150° | 0
[5 empty] | Ｋ | ： | 管底支持角により定まる係数 | [6 empty] | ＝ | 0.0001 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Ｗf | ： | 土被りによる土圧（kN/m2） | [6 empty] | ＝ | 21.6 |  | kN/m2
[5 empty] | Ｒ | ： | 管半径（mm） | [6 empty] | ＝ | 200 |  | mm |  | 2 | 100
[5 empty] | Ｅ | ： | ダクタイル管の弾性係数（N/mm2） | [6 empty] | ＝ | 160000 |  |  |  | 1 | 111
[5 empty] | Ｉ | ： | 断面二次モーメント（mm4） | [11 empty] | 2 | 100
[5 empty] | ｂ | ： | 単位長さ ＝ 1（mm） | [6 empty] | ＝ | 1 | mm |  |  | 3 | 84
[5 empty] | ｔ1 | ： | たわみ計算管厚（mm） | [6 empty] | ＝ | 6 | mm |  |  | 4 | 70
[19 empty] | 5 | 58
表３ 管底支持角と係数 Ｋ との関係
| 管底支持角 |  |  |  | 40° |  |  |  | 60° |  |  | 90° |  |  | 120° |  |  | 180°
| 管 底 |  |  |  | 111×10^-6 |  |  |  | 100×10^-6 |  |  | 84×10^-6 |  |  | 70×10^-6 |  |  | 58×10^-6
|  |  | Ｉ＝ | 1×6.0^3／12
|  |  | ＝ | 18 | mm4
|  |  | δf＝ | 0.000100×21.600×200^4／（160000×18.0）
|  |  | ＝ | 1.2 | mm
（３）路面荷重による垂直たわみ
δt＝30×10^-6×・Ｗt・Ｒ^4／（Ｅ・Ｉ）
Ｉ＝ｂ・ｔ1^3／12
|  |  | ここに、 |  | δt | ： | 路面荷重による垂直たわみ（mm）
[5 empty] | Ｗt | ： | 路面荷重による土圧（kN/m2） | [6 empty] | ＝ | 60.27 |  | kN/m2
[5 empty] | Ｒ | ： | 管半径（mm） | [6 empty] | ＝ | 200 |  | mm
[5 empty] | Ｅ | ： | ダクタイル管の弾性係数（N/mm2） | [6 empty] | ＝ | 160000
[5 empty] | Ｉ | ： | 断面二次モーメント（mm4） | [6 empty] | ＝ | 18 | mm4
|  |  | δt＝ | 30×10^-6×60.270×200^4／（160000×18.0）
|  |  | ＝ | 1 | mm
（４）合計たわみ
δ＝δf＋δt
|  |  | ここに、 |  | δ | ： | 合計たわみ（mm）
[5 empty] | δf | ： | 土被りによる垂直たわみ（mm） | [6 empty] | ＝ | 1.2 | mm
[5 empty] | δt | ： | 路面荷重による垂直たわみ（mm） | [6 empty] | ＝ | 1 | mm
|  |  | δ＝ | 1.2＋1.0
|  |  | ＝ | 2.2 | mm
設計たわみ率（合計たわみ／呼び径）は、一般に３％とする。
ただし、エポキシ樹脂粉体塗装管は５％とする。
ω＝δ／ｄ'×100
|  |  | ここに、 |  | ω | ： | たわみ率（％）
[5 empty] | δ | ： | 合計たわみ（mm） |  |  |  |  | ＝ | 2.2 | mm
[5 empty] | ｄ' | ： | 管呼び径（mm） |  |  |  |  | ＝ | 400 | mm
|  |  | δ＝ | 2.2／400×100
|  |  | ＝ | 0.55 | ％ | ≦ |  | 3 |  |  | ％ | - ＯＫ -