## Sheet1 (hidden)
ノ木乃ノイ一丁

## 入力
ダクタイル鋳鉄管 一体化長さの検討（管端部および仕切弁部）
１．設計条件
静水圧（Ｐs）
|  | ＨＷＬ | 75 |  |  | ｍ
|  | 設計範囲最低管底高 | 0 |  |  | ｍ
| タイトル |  |  |  | ： | 工業用水
| 接合形式 |  |  |  | ： | ＮＳ形
| 管種類 |  |  |  | ： | Ｓ種管
| 管呼び径 |  |  |  | ： | 500 | mm
| 管外径 |  |  | Ｄ2 | ： | 0.528 | ｍ
| 静水圧 |  |  | Ｐs | ： | 0.75 | MPa
| 水撃圧 |  |  | Ｐd | ： | 0.55 | MPa
| 土被り |  |  | ｈ | ： | 1.2 | ｍ
| 埋戻し土の内部摩擦角 |  |  | φ | ： | 30 | °
| 管と土との摩擦係数 |  |  | μ | ： | 0.3
| 土の単位体積重量 |  |  | γs | ： | 16 | kN/m3
| 管頂での掘削溝幅 |  |  | ｂ | ： | 1.25 | ｍ | 必要一体化長さ
| 設定安全率 |  |  | Ｓfp | ： | 1.25 |  |  | Ｌp＝ | 30.6 | ｍ
Note on P14: ダクタイル鋳鉄管、鋼管、及びステンレス鋼管では、 目安として0.45MPa～0.55MPaが見込まれ・・・ （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.453 農業用水路において計算によらない場合、経験則による水撃圧は以下の値が用いられている。 ①自然流下（クローズドタイプ）では、静水圧0.35MPa未満の場合はその100％、 静水圧0.35MPa以上の場合はその40％または0.35MPaのいずれか大きい方の値をとる。 ②ポンプ圧送の場合は、静水圧0.45MPa未満の場合はその100％、静水圧0.45MPa以上の場合は その60％または0.45MPaのいずれか大きい方の値をとる。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ダクタイル鉄管管路 設計と施工」H18.3 P.21
Note on P16: 普通の地盤では、φ＝30～40°の値を使用する。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17
Note on P17: 土質とポリエチレンスリーブの有無に応じて使い分ける。 ポリエチレンスリーブあり 硬い地盤 0.4 中位の地盤 0.3 軟弱地盤 0.2 ポリエチレンスリーブなし 硬い地盤 0.5 中位の地盤 0.4 軟弱地盤 0.3 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17 および （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.484
Note on P18: 普通の地盤では、γ＝16～18kN/m3を 使用するのが一般的である。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17 γ＝18kN/m3を用いてよい。 （日本道路協会） 「道路土工 仮設構造物工指針」H11.3 P.29

## 出力
ダクタイル鋳鉄管 一体化長さの検討（管端部および仕切弁部）
１．設計条件
|  | タイトル | [11 empty] | ： | 工業用水
|  | 接合形式 | [11 empty] | ： | ＮＳ形
|  | 管種類 | [11 empty] | ： | Ｓ種管
|  | 管呼び径 | [11 empty] | ： | 500 |  | mm
|  | 管外径 | [9 empty] | Ｄ2 |  | ： | 0.528 |  | ｍ
|  | 静水圧 | [9 empty] | Ｐs |  | ： | 0.75 |  | MPa |  | ＝ | 750 |  | kN/m2
|  | 水撃圧 | [9 empty] | Ｐd |  | ： | 0.55 |  | MPa |  | ＝ | 550 |  | kN/m2
|  | 設計水圧 | [9 empty] | ｐ |  | ： | 1.3 |  | MPa |  | ＝ | 1300 |  | kN/m2
|  | 土被り | [9 empty] | ｈ |  | ： | 1.2 |  | ｍ
|  | 土の内部摩擦角 | [9 empty] | φ |  | ： | 30 |  | °
|  | 管と土との摩擦係数 | [9 empty] | μ |  | ： | 0.3
|  | 土の単位体積重量 | [9 empty] | γs |  | ： | 16 |  | kN/m3
|  | 設定安全率 | [9 empty] | Ｓfp |  | ： | 1.25
静水圧（Ｐs）
[5 empty] | ＨＷＬ | [6 empty] | 75 |  |  |  | ｍ
[5 empty] | 設計範囲最低管底高 | [6 empty] | 0 |  |  |  | ｍ
[12 empty] | 75 |  |  |  | ｍ | ⇒ |  | 75 |  | ｍ
[17 empty] | ⇒ | 0.75 |  |  | MPa
２．一体化長さの検討
図１に検討を行う管端部および仕切弁部の概要を示す。管端部や弁閉塞時の仕切弁部には水圧による
不平均力 Ｐ が作用する。これに対して、一体化された直管部には管と土との摩擦力 ｆ が抵抗力として作
用する。このとき、管と土との摩擦力 ｆ の不平均力 Ｐ に対する安全率が設定安全率を確保するように必要
一体化長さ Ｌp を求める。
[7 empty] | 〔管端部〕 | [12 empty] | 〔仕切弁部〕
図１ 管端部および仕切弁部の概要
（１）管端部および仕切弁部に作用する不平均力
Ｐ＝π／4・Ｄ2^2・ｐ
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｐ |  | ： | 管端部および仕切弁部に作用する不平均力（kN）
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [8 empty] | ＝ | 0.528 |  | ｍ
[7 empty] | ｐ |  | ： | 設計水圧（kN/m2） | [8 empty] | ＝ | 1300 |  | kN/m2
|  |  |  | Ｐ ＝ | π／4×0.5280^2×1,300
|  |  |  | ＝ | 284.643 |  | kN |  |  | ･･･式（1）
（２）土被りによる土圧
土被りによる土圧は、管中心での土被り（以下、有効土被りという）で計算する。有効土被り２ｍ以下の場
合は垂直公式で計算し、２ｍを超える場合はヤンセン公式の値と有効土被り２ｍの垂直公式の値を比較し
て大きい方を使用する。
ｈc＝ｈ＋Ｄ2／2
|  |  |  | ここに、 |  |  | ｈc |  | ： | 有効土被り（ｍ）
[7 empty] | ｈ |  | ： | 土被り（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.2 |  | ｍ
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 0.528 |  | ｍ
|  |  |  | ｈc＝ | 1.20＋0.5280／2
|  |  |  | ＝ | 1.464 |  | ｍ
（Ⅰ）垂直公式
Ｗf＝γs・ｈc
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｗf |  | ： | 土被りによる土圧（kN/m2）
[7 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [9 empty] | ＝ | 16 |  | kN/m3
[7 empty] | ｈc |  | ： | 有効土被り（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.464 |  | ｍ
|  |  |  | Ｗf＝ | 16.0×1.464
|  |  |  | ＝ | 23.4 |  | kN/m2
（Ⅱ）ヤンセン公式
Ｗf＝γs・｛1－ｅ^（－2Ｋ・tanφ・ｈc／ｂ）｝・ｂ／（2Ｋ・tanφ）
Ｋ＝（1－sinφ）／（1＋sinφ）
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｗf |  | ： | 土被りによる土圧（kN/m2）
[7 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [9 empty] | ＝ | 16 |  | kN/m3
[7 empty] | Ｋ |  | ： | ランキン（Rankine）係数
[7 empty] | φ |  | ： | 埋戻し土の内部摩擦角（°） | [9 empty] | ＝ | 30 |  | °
[7 empty] | ｈc |  | ： | 有効土被り（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.464 |  | ｍ
[7 empty] | ｂ |  | ： | 管頂での掘削溝幅（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.25 |  | ｍ
[7 empty] | ｅ |  | ： | 自然対数の底
|  |  |  | Ｋ ＝ | （1－sin30°）／（1＋sin30°）
|  |  |  | ＝ | 0.333
|  |  |  | Ｗf＝ | 16.0×｛1－ｅ^（－2×0.333×tan30°×1.46／1.25）｝×1.25／（2×0.333×tan30°）
|  |  |  | ＝ | 18.9 |  | kN/m2
[27 empty] | 1 | 垂直公式
[5 empty] | （Ⅰ） |  |  | （Ⅱ） | [18 empty] | 1 | 垂直公式
[5 empty] | 23.4 |  |  | 18.9 |  |  |  |  | より、 | [13 empty] | 2 | ヤンセン公式
|  |  |  | Ｗf＝ | 23.4 |  | kN/m2 |  |  |  | ･･･式（2）
（３）必要一体化長さ
直管部に作用する管と土との摩擦力は次式で求まる。
|  |  | ｆ＝μ・Ｗf・π・Ｄ2・Ｌp | [7 empty] | ･･･式（3）
|  |  |  | ここに、 |  |  | ｆ |  | ： | 管と土との摩擦力（kN）
[7 empty] | μ |  | ： | 管と土との摩擦係数 | [9 empty] | ＝ | 0.3
[7 empty] | Ｗf |  | ： | 土被りによる土圧（kN/m2） | [9 empty] | ＝ | 23.4 |  | kN/m2
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 0.528 |  | ｍ
[7 empty] | Ｌp |  | ： | 必要一体化長さ（ｍ）
また、上記の摩擦力 ｆ が不平均力 Ｐ に対して、設定安全率を確保するためには次式を満足する必要が
ある。
|  |  | ｆ＝Ｓfp・Ｐ |  |  |  | ･･･式（4）
|  |  |  | ここに、 |  |  | ｆ |  | ： | 管と土との摩擦力（kN）
[7 empty] | Ｓfp |  | ： | 設定安全率 | [13 empty] | ＝ | 1.25
[7 empty] | Ｐ |  | ： | 管端部および仕切弁部に作用する不平均力（kN） | [13 empty] | ＝ | 284.643 | kN
したがって、必要一体化長さは次式で求まる。
Ｌp＝（Ｓfp・Ｐ）／（μ・Ｗf・π・Ｄ2）
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｌp |  | ： | 必要一体化長さ（ｍ）
[7 empty] | Ｓfp |  | ： | 設定安全率 | [13 empty] | ＝ | 1.25
[7 empty] | Ｐ |  | ： | 管端部および仕切弁部に作用する不平均力（kN） | [13 empty] | ＝ | 284.643 | kN
[7 empty] | μ |  | ： | 管と土との摩擦係数 | [13 empty] | ＝ | 0.3
[7 empty] | Ｗf |  | ： | 土被りによる土圧（kN/m2） | [13 empty] | ＝ | 23.4 | kN/m2
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 管外径（ｍ） | [13 empty] | ＝ | 0.528 | ｍ
|  |  |  | Ｌp＝ | （1.25×284.643）／（0.3×23.4×π×0.5280）
|  |  |  | ＝ | 30.5555 |  | ｍ |  | ＝ | 30.6 |  |  | ｍ |  |  | ･･･式（5）
３．まとめ
以上の検討結果より、管端部および仕切弁部の不平均力を保持するための必要一体化長さはＬp＝
30.6ｍ となる。図２に一体化長さを確保すべき位置を示す。
〔管端部の場合〕
〔仕切弁部（離脱防止継手形）の場合〕
図２ 一体化長さを確保すべき位置
（備考）
仕切弁部にフランジ形を用いる場合は、一体化長さを確保する位置は下図に示す(A)、(B)、©のいずれの
位置でもよいが、(B)の場合は弁キョウ等による土圧低減に加え、フランジ部に地盤変状による過大な引張
力や曲げモーメントが作用することも予想される。このため、(A)又は(C)が望ましい。なお、(B)とする場合は
一体化長さのなかに短管１号、仕切弁、短管２号の長さを含めないものとする。
〔仕切弁部（フランジ形）の場合〕
（参考）
管端部や仕切弁部は、管と土との摩擦力のみで水圧による不平均力を保持するため、呼び径が大きくな
ると必要一体化長さがかなり長くなる。これが配管設計上支障となったり、離脱防止継手による剛構造となっ
て鎖構造管路の機能を十分に発揮できないと判断される場合は、以下の対策を検討すべきである。
①管端部の場合
|  | ・ | 管端部付近の直管部を巻き込むように防護コンクリートを打設し、不平均力を防護コンクリートのみで保
持するか、あるいは一体化と防護コンクリートの併用で保持するよう設計する。
|  | ・ | 栓と接する位置に不平均力を保持できるだけの防護コンクリートを打設する。この防護コンクリートは、次
の工区と接続するときには撤去することになる。
|  | ・ | 立坑やその他の地中構造物に反力を期待できる場合は、Ｈ形鋼などで不平均力を伝達する。
②仕切弁部の場合
|  | ・ | 仕切弁を直接地中に埋設する場合は、仕切弁部又は仕切弁前後の直線部を防護コンクリートで巻き立
てて、防護コンクリート底面の土との摩擦力と側面の受働土圧で不平均力を保持する。この場合も、防護
コンクリートのみあるいは一体化と防護コンクリートの併用のいずれかを検討する。
|  | ・ | 弁室を築造する場合は、弁室底面の土との摩擦力と側面の受働土圧で不平均力を保持できるように弁
室の大きさを設計する。この場合、弁室の壁に巻き込まれる管はパドルを付けるなど弁室と一体化される
構造とする。また、弁室は防護コンクリートと比べて一般に大きく、地震時に弁室と地中部の管の挙動が
異なる場合があるため、弁室と管との取り合い部は継ぎ輪の２個使いなどの変位吸収対策を検討するこ
とが望ましい。
Ｌp
Ｌp
(A)Ｌp
(B)Ｌp
(C)Ｌp