## Sheet1 (hidden)
ノ木乃ノイ一丁

## 入力
ダクタイル鋳鉄管 一体化長さの検討（片落管部）
１．設計条件
静水圧（Ｐs）
|  | ＨＷＬ | 75 |  |  | ｍ
|  | 設計範囲最低管底高 | 0 |  |  | ｍ
| タイトル |  |  |  | ： | 工業用水
[6 empty] | 大口径管 |  |  |  | 小口径管
| 接合形式 |  |  |  | ： | ＮＳ形 |  |  |  | ＮＳ形
| 管種類 |  |  |  | ： | Ｓ種管 |  |  |  | １種管
| 管呼び径 |  |  |  | ： | 500 | mm |  |  | 400 |  | mm
| 管外径 |  |  | Ｄ2 | ： | 0.528 | ｍ | ｄ2 | ： | 0.4256 |  | ｍ
| 静水圧 |  |  | Ｐs | ： | 0.75 | MPa
| 水撃圧 |  |  | Ｐd | ： | 0.55 | MPa
| 大口径管側の土被り |  |  | ｈ | ： | 1 | ｍ
| 埋戻し土の内部摩擦角 |  |  | φ | ： | 30 | °
| 管と土との摩擦係数 |  |  | μ | ： | 0.3
| 土の単位体積重量 |  |  | γs | ： | 16 | kN/m3
| 大口径管側の管頂での掘削溝幅 |  |  | ｂ | ： | 1.25 | ｍ |  |  |  | 大口径管側の必要一体化長さ
| 設定安全率 |  |  | Ｓfp | ： | 1.25 | [5 empty] | Ｌp＝ | 12.4 | ｍ
Note on P15: ダクタイル鋳鉄管、鋼管、及びステンレス鋼管では、 目安として0.45MPa～0.55MPaが見込まれ・・・ （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.453 農業用水路において計算によらない場合、経験則による水撃圧は以下の値が用いられている。 ①自然流下（クローズドタイプ）では、静水圧0.35MPa未満の場合はその100％、 静水圧0.35MPa以上の場合はその40％または0.35MPaのいずれか大きい方の値をとる。 ②ポンプ圧送の場合は、静水圧0.45MPa未満の場合はその100％、静水圧0.45MPa以上の場合は その60％または0.45MPaのいずれか大きい方の値をとる。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ダクタイル鉄管管路 設計と施工」H18.3 P.21
Note on P17: 普通の地盤では、φ＝30～40°の値を使用する。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17
Note on P18: 土質とポリエチレンスリーブの有無に応じて使い分ける。 ポリエチレンスリーブあり 硬い地盤 0.4 中位の地盤 0.3 軟弱地盤 0.2 ポリエチレンスリーブなし 硬い地盤 0.5 中位の地盤 0.4 軟弱地盤 0.3 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17 および （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.484
Note on P19: 普通の地盤では、γ＝16～18kN/m3を 使用するのが一般的である。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17 γ＝18kN/m3を用いてよい。 （日本道路協会） 「道路土工 仮設構造物工指針」H11.3 P.29

## 出力
ダクタイル鋳鉄管 一体化長さの検討（片落管部）
１．設計条件
|  | タイトル | [11 empty] | ： | 工業用水
[15 empty] | 大口径管 | [7 empty] | 小口径管
|  | 接合形式 | [11 empty] | ： | ＮＳ形 | [7 empty] | ＮＳ形
|  | 管種類 | [11 empty] | ： | Ｓ種管 | [7 empty] | １種管
|  | 管呼び径 | [11 empty] | ： | 500 |  | mm | [5 empty] | 400 |  | mm
|  | 管外径 | [9 empty] | Ｄ2 |  | ： | 0.528 |  | ｍ |  |  | ｄ2 |  | ： | 0.4256 |  | ｍ
|  | 静水圧 | [9 empty] | Ｐs |  | ： | 0.75 |  | MPa |  | ＝ | 750 |  |  | kN/m2
|  | 水撃圧 | [9 empty] | Ｐd |  | ： | 0.55 |  | MPa |  | ＝ | 550 |  |  | kN/m2
|  | 設計水圧 | [9 empty] | ｐ |  | ： | 1.3 |  | MPa |  | ＝ | 1300 |  |  | kN/m2
|  | 大口径管側の土被り | [9 empty] | ｈ |  | ： | 1 |  | ｍ
|  | 土の内部摩擦角 | [9 empty] | φ |  | ： | 30 |  | °
|  | 管と土との摩擦係数 | [9 empty] | μ |  | ： | 0.3
|  | 土の単位体積重量 | [9 empty] | γs |  | ： | 16 |  | kN/m3
|  | 設定安全率 | [9 empty] | Ｓfp |  | ： | 1.25
静水圧（Ｐs）
[5 empty] | ＨＷＬ | [6 empty] | 75 |  |  |  | ｍ
[5 empty] | 設計範囲最低管底高 | [6 empty] | 0 |  |  |  | ｍ
[12 empty] | 75 |  |  |  | ｍ | ⇒ |  | 75 |  | ｍ
[17 empty] | ⇒ | 0.75 |  |  | MPa
２．一体化長さの検討
図１に検討を行う片落管部の概要を示す。片落管部には大口径管と小口径管の断面積の差分の水圧に
よる不平均力 Ｐ が大口径管側から小口径管側へ向かって作用する。これに対して、片落管と一体化された
直管部には管と土との摩擦力 ｆ が抵抗力として作用する。このとき、管と土との摩擦力 ｆ の不平均力 Ｐ に
対する安全率が設定安全率を確保するように大口径管側の必要一体化長さ Ｌp を求める。
図１ 片落管部の概要
（１）片落管部に作用する不平均力
Ｐ＝π／4・（Ｄ2^2－ｄ2^2）・ｐ
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｐ |  | ： | 片落管部に作用する不平均力（kN）
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 大口径管の管外径（ｍ） | [8 empty] | ＝ | 0.528 |  |  | ｍ
[7 empty] | ｄ2 |  | ： | 小口径管の管外径（ｍ） | [8 empty] | ＝ | 0.4256 |  |  | ｍ
[7 empty] | ｐ |  | ： | 設計水圧（kN/m2） | [8 empty] | ＝ | 1300 |  |  | kN/m2
|  |  |  | Ｐ ＝ | π／4×（0.5280^2－0.4256^2）×1,300
|  |  |  | ＝ | 99.701 |  | kN |  |  | ･･･式（1）
（２）土被りによる土圧
土被りによる土圧は、管中心での土被り（以下、有効土被りという）で計算する。有効土被り２ｍ以下の場
合は垂直公式で計算し、２ｍを超える場合はヤンセン公式の値と有効土被り２ｍの垂直公式の値を比較し
て大きい方を使用する。
ｈc＝ｈ＋Ｄ2／2
|  |  |  | ここに、 |  |  | ｈc |  | ： | 大口径管側の有効土被り（ｍ）
[7 empty] | ｈ |  | ： | 大口径管側の土被り（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1 |  |  | ｍ
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 大口径管の管外径（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 0.528 |  |  | ｍ
|  |  |  | ｈc＝ | 1.00＋0.5280／2
|  |  |  | ＝ | 1.264 |  | ｍ
（Ⅰ）垂直公式
Ｗf＝γs・ｈc
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｗf |  | ： | 大口径管側の土被りによる土圧（kN/m2）
[7 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [9 empty] | ＝ | 16 |  |  | kN/m3
[7 empty] | ｈc |  | ： | 大口径管側の有効土被り（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.264 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ｗf＝ | 16.0×1.264
|  |  |  | ＝ | 20.2 |  | kN/m2
（Ⅱ）ヤンセン公式
Ｗf＝γs・｛1－ｅ^（－2Ｋ・tanφ・ｈc／ｂ）｝・ｂ／（2Ｋ・tanφ）
Ｋ＝（1－sinφ）／（1＋sinφ）
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｗf |  | ： | 大口径管側の土被りによる土圧（kN/m2）
[7 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [11 empty] | ＝ | 16 |  | kN/m3
[7 empty] | Ｋ |  | ： | ランキン（Rankine）係数
[7 empty] | φ |  | ： | 埋戻し土の内部摩擦角（°） | [11 empty] | ＝ | 30 |  | °
[7 empty] | ｈc |  | ： | 大口径管側の有効土被り（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 1.264 |  | ｍ
[7 empty] | ｂ |  | ： | 大口径管側の管頂での掘削溝幅（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 1.25 |  | ｍ
[7 empty] | ｅ |  | ： | 自然対数の底
|  |  |  | Ｋ ＝ | （1－sin30°）／（1＋sin30°）
|  |  |  | ＝ | 0.333
|  |  |  | Ｗf＝ | 16.0×｛1－ｅ^（－2×0.333×tan30°×1.26／1.25）｝×1.25／（2×0.333×tan30°）
|  |  |  | ＝ | 16.8 |  | kN/m2
[27 empty] | 1 | 垂直公式
[5 empty] | （Ⅰ） |  |  | （Ⅱ） | [18 empty] | 1 | 垂直公式
[5 empty] | 20.2 |  |  | 16.8 |  |  |  |  | より、 | [13 empty] | 2 | ヤンセン公式
|  |  |  | Ｗf＝ | 20.2 |  | kN/m2 |  |  |  | ･･･式（2）
（３）必要一体化長さ
直管部に作用する管と土との摩擦力は次式で求まる。
|  |  | ｆ＝μ・Ｗf・π・Ｄ2・Ｌp | [7 empty] | ･･･式（3）
|  |  |  | ここに、 |  |  | ｆ |  | ： | 管と土との摩擦力（kN）
[7 empty] | μ |  | ： | 管と土との摩擦係数 | [12 empty] | ＝ | 0.3
[7 empty] | Ｗf |  | ： | 大口径管側の土被りによる土圧（kN/m2） | [12 empty] | ＝ | 20.2 |  | kN/m2
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 大口径管の管外径（ｍ） | [12 empty] | ＝ | 0.528 |  | ｍ
[7 empty] | Ｌp |  | ： | 大口径管側の必要一体化長さ（ｍ）
また、上記の摩擦力 ｆ が不平均力 Ｐ に対して、設定安全率を確保するためには次式を満足する必要が
ある。
|  |  | ｆ＝Ｓfp・Ｐ |  |  |  | ･･･式（4）
|  |  |  | ここに、 |  |  | ｆ |  | ： | 管と土との摩擦力（kN）
[7 empty] | Ｓfp |  | ： | 設定安全率 | [12 empty] | ＝ | 1.25
[7 empty] | Ｐ |  | ： | 片落管部に作用する不平均力（kN） | [12 empty] | ＝ | 99.701 |  | kN
したがって、大口径管側の必要一体化長さは次式で求まる。
Ｌp＝（Ｓfp・Ｐ）／（μ・Ｗf・π・Ｄ2）
|  |  |  | ここに、 |  |  | Ｌp |  | ： | 大口径管側の必要一体化長さ（ｍ）
[7 empty] | Ｓfp |  | ： | 設定安全率 | [12 empty] | ＝ | 1.25
[7 empty] | Ｐ |  | ： | 片落管部に作用する不平均力（kN） | [12 empty] | ＝ | 99.701 |  | kN
[7 empty] | μ |  | ： | 管と土との摩擦係数 | [12 empty] | ＝ | 0.3
[7 empty] | Ｗf |  | ： | 大口径管側の土被りによる土圧（kN/m2） | [12 empty] | ＝ | 20.2 |  | kN/m2
[7 empty] | Ｄ2 |  | ： | 大口径管の管外径（ｍ） | [12 empty] | ＝ | 0.528 |  | ｍ
|  |  |  | Ｌp＝ | （1.25×99.701）／（0.3×20.2×π×0.5280）
|  |  |  | ＝ | 12.398 |  | ｍ |  | ＝ | 12.4 |  |  | ｍ |  |  | ･･･式（5）
３．まとめ
以上の検討結果より、片落管部の不平均力を大口径管側のみで保持する場合の必要一体化長さはＬp＝
12.4ｍ となる。図２に一体化長さを確保すべき位置を示す。
図２ 一体化長さを確保すべき位置
（参考）
ここでは、大口径管側のみに一体化長さを確保して不平均力を保持する一般的な場合の計算方法を示し
たが、大口径管側に配管設計上の何らかの制約がある場合は、大口径管側と小口径管側の両方あるいは
小口径管側のみに一体化長さを確保することもできる。
①大口径管側と小口径管側の両方の一体化長さで不平均力を保持する場合
上記２．の（３）項に示す式で大口径管側の管と土との摩擦力 ｆ1 と小口径管側の管と土との摩擦力 ｆ2 を
求め、これらの合計が水圧による不平均力 Ｐ に対して設定安全率 Ｓf を確保するようにそれぞれの一体化
長さを求める。この場合、片落管の長さは一体化長さの中に含まないものとする。
②小口径管側の一体化長さのみで不平均力を保持する場合
上記２．の（３）項に示す式で小口径管側の管と土との摩擦力 ｆ を求め、これが水圧による不平均力 Ｐ に
対して設定安全率 Ｓf を確保するように一体化長さを求める。
ただし、この方法は、大口径管と小口径管の口径差にもよるが一般に一体化長さが長くなる場合が多い。
Ｌp