## Sheet1 (hidden)
ノ木乃ノイ一丁

## 入力
ダクタイル鋳鉄管 一体化長さの検討（水平Ｔ字管部）
[18 empty] | 呼び径 | 限界曲げモーメント Ｍo'（kN・ｍ） |  |  |  | 限界水圧 ｐo（MPa）
１．設計条件 | [17 empty] | （mm） | ＮＳ形 | ＳⅡ形 | ＫＦ形 | ＵＦ形 | ＫＦ形，ＵＦ形
| 静水圧（Ｐs） | [16 empty] | 75 | 4.4 | 8.8 | － | － | －
|  | ＨＷＬ | 75 |  |  | ｍ | [11 empty] | 100 | 7.4 | 15 | － | － | －
|  | 設計範囲最低管底高 | 0 |  |  | ｍ | [11 empty] | 150 | 17 | 34 | － | － | －
[18 empty] | 200 | 24 | 59 | － | － | －
| タイトル |  |  | ： | 工業用水 | [12 empty] | 250 | 35 | 88 | － | － | －
[5 empty] | 本管 |  |  |  |  | 枝管 | [7 empty] | 300 | 64 | 130 | 130 | － | 7.5
| 接合形式 |  |  | ： | ＮＳ形 |  |  |  |  | ＮＳ形 | [7 empty] | 350 | 81 | 160 | 160 | － | 7.5
| 管種類 |  |  | ： | Ｓ種管 |  |  |  |  | １種管 | [7 empty] | 400 | 130 | 220 | 220 | － | 7.5
| 管呼び径 |  |  | ： | 500 |  | mm |  |  | 400 |  |  | mm |  |  |  |  | 450 | 170 | 280 | 280 | － | 7.5
| 管外径 |  | Ｄ2 | ： | 0.528 |  | ｍ | ｄ2 | ： | 0.4256 |  |  | ｍ |  |  |  |  | 500 | 360 | － | 360 | － | 7.5
| 本管の公称管厚 |  | Ｔ | ： | 0.0085 |  | ｍ | [10 empty] | 600 | 540 | － | 540 | － | 7.5
| 静水圧 |  | Ｐs | ： | 0.75 |  | MPa | [7 empty] | 安全率： | 2.5038 |  | 700 | 820 | － | 820 | 820 | 7.5
| 水撃圧 |  | Ｐd | ： | 0.55 |  | MPa | [7 empty] | 移動量（mm）： | 0.019994 |  | 800 | 1180 | － | 1180 | 1180 | 7.5
| 本管側の土被り |  | ｈa | ： | 1.2 |  | ｍ | [7 empty] | 枝管側一体化長さ（Ｌp2）： | 0 | ｍ | 900 | 1630 | － | 1630 | 1630 | 7.5
| 枝管側の土被り |  | ｈb | ： | 1.251 |  | ｍ | [7 empty] | 本管側一体化長さ（Ｌp1）： | 3.3 | ｍ | 1000 | 2010 | － | － | 2010 | 7.5
| 地盤反力係数 |  | ｋ | ： | 3000 |  | kN/m3 | [10 empty] | 1100 | － | － | － | 2600 | 7.2
| 管と土との摩擦係数 |  | μ | ： | 0.3 | [12 empty] | 1200 | － | － | － | 3140 | 7.1
| 土の単位体積重量 |  | γs | ： | 16 |  | kN/m3 | [10 empty] | 1350 | － | － | － | 4360 | 6.6
| 土被りによる土圧 |  | Ｗf | ： | 垂直公式 | [12 empty] | 1500 | － | － | － | 5150 | 5.6
| 埋戻し土の内部摩擦角 |  | φ | ： | 30 |  | ° | [10 empty] | 1600 | － | － | － | 6670 | 6
| 管頂部における溝幅 |  | ｂ | ： | 1.2 |  | ｍ | [10 empty] | 1650 | － | － | － | 7310 | 6
| ダクタイル鋳鉄の弾性係数 |  | Ｅ | ： | 1.6 |  | × 10^8 kN/m2 | [10 empty] | 1800 | － | － | － | 9270 | 5.9
| 継手の限界曲げモーメント |  | Ｍo' | ： | 360 |  | kN・m | [10 empty] | 2000 | － | － | － | 12600 | 5.8
| 限界水圧 |  | ｐo | ： | 7.5 |  | MPa | [10 empty] | 2100 | － | － | － | 14000 | 5.6
| Ｔ字管部の許容移動量 |  | δo | ： | 0.02 |  | ｍ | [10 empty] | 2200 | － | － | － | 16100 | 5.5
[18 empty] | 2400 | － | － | － | 20300 | 5.5
| 設定安全率 |  | Ｓfp | ： | 1.25 | [5 empty] | 必要一体化長さ | [6 empty] | 2600 | － | － | － | 32300 | 6.8
| （「枝管側の一体化長さのみで不平均力を保持する場合」のみ必須） | [8 empty] | ⇒⇒ |  | Ｌp2＝ |  | 24.7 |  | ｍ
Note on O16: ダクタイル鋳鉄管、鋼管、及びステンレス鋼管では、 目安として0.45MPa～0.55MPaが見込まれ・・・ （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.453 農業用水路において計算によらない場合、経験則による水撃圧は以下の値が用いられている。 ①自然流下（クローズドタイプ）では、静水圧0.35MPa未満の場合はその100％、 静水圧0.35MPa以上の場合はその40％または0.35MPaのいずれか大きい方の値をとる。 ②ポンプ圧送の場合は、静水圧0.45MPa未満の場合はその100％、静水圧0.45MPa以上の場合は その60％または0.45MPaのいずれか大きい方の値をとる。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ダクタイル鉄管管路 設計と施工」H18.3 P.21
Note on O19: 非常に軟弱なシルト又は粘土 2,800～14,000 軟弱なシルト又は粘土 14,000～28,000 普通の粘土 28,000～140,000 硬い粘土 140,000～ 砂（粘着力なし） 28,000～83,000 注）ｋ値は管周囲の土の締め固め程度によって異なるため、 安全を見てｋ＝2,000～5,000を用いるのがよい。 単位：kN/m3 （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.484
Note on O20: 土質とポリエチレンスリーブの有無に応じて使い分ける。 ポリエチレンスリーブあり 硬い地盤 0.4 中位の地盤 0.3 軟弱地盤 0.2 ポリエチレンスリーブなし 硬い地盤 0.5 中位の地盤 0.4 軟弱地盤 0.3 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17 および （日本水道協会） 「水道施設設計指針」2000年 P.484
Note on O21: 普通の地盤では、γ＝16～18kN/m3を 使用するのが一般的である。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17 γ＝18kN/m3を用いてよい。 （日本道路協会） 「道路土工 仮設構造物工指針」H11.3 P.29
Note on O23: 普通の地盤では、φ＝30～40°の値を使用する。 （日本ダクタイル鉄管協会技術資料） 「ＮＳ形・ＳⅡ形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」H18.12 P.17
Note on O27: 呼び径（ｄ'）1000mm以上の場合必須。
Note on O28: δo＝0.01ｍ ＮＳ形（呼び径φ75～450mm）、ＳⅡ形 δo＝0.02ｍ ＮＳ形（呼び径φ500～1000mm）、ＫＦ形、ＵＦ形
Note on AE15: 2.5以上
Note on AE16: δo以下
Note on AE17: 0.1ｍピッチで照査。 （初期値＝1.0ｍ）

## 出力
ダクタイル鋳鉄管 一体化長さの検討（水平Ｔ字管部）
１．設計条件
|  | タイトル | [13 empty] | ： | 工業用水
|  | 本管の接合形式 | [13 empty] | ： | ＮＳ形
|  | 本管の管種類 | [13 empty] | ： | Ｓ種管
|  | 本管の呼び径 | [13 empty] | ： | 500 |  |  | mm
|  | 本管の外径 | [11 empty] | Ｄ2 |  | ： | 0.528 |  |  | ｍ
|  | 本管の公称管厚 | [11 empty] | Ｔ |  | ： | 0.0085 |  |  | ｍ
|  | 枝管の接合形式 | [13 empty] | ： | ＮＳ形
|  | 枝管の管種類 | [13 empty] | ： | １種管
|  | 枝管の呼び径 | [13 empty] | ： | 400 |  |  | mm
|  | 枝管の外径 | [11 empty] | ｄ2 |  | ： | 0.4256 |  |  | ｍ
|  | 静水圧 | [11 empty] | Ｐs |  | ： | 0.75 |  |  | MPa |  | ＝ | 750 |  |  | kN/m2
|  | 水撃圧 | [11 empty] | Ｐd |  | ： | 0.55 |  |  | MPa |  | ＝ | 550 |  |  | kN/m2
|  | 設計水圧 | [11 empty] | ｐ |  | ： | 1.3 |  |  | MPa |  | ＝ | 1300 |  |  | kN/m2
|  | 本管側の土被り | [11 empty] | ｈa |  | ： | 1.2 |  |  | ｍ
|  | 枝管側の土被り | [11 empty] | ｈb |  | ： | 1.251 |  |  | ｍ
|  | 地盤反力係数 | [11 empty] | ｋ |  | ： | 3000 |  |  | kN/m3
|  | 管と土との摩擦係数 | [11 empty] | μ |  | ： | 0.3
|  | 土の単位体積重量 | [11 empty] | γs |  | ： | 16 |  |  | kN/m3
|  | ダクタイル鋳鉄の弾性係数 | [11 empty] | Ｅ |  | ： | 1.6 |  |  | × 10^8 kN/m2
|  | 本管側の継手の限界曲げモーメント | [11 empty] | Ｍo' |  | ： | 360 |  |  | kN・m
|  | Ｔ字管部の許容移動量 | [11 empty] | δo |  | ： | 0.02 |  |  | ｍ
静水圧（Ｐs）
[5 empty] | ＨＷＬ | [7 empty] | 75 |  |  |  | ｍ
[5 empty] | 設計範囲最低管底高 | [7 empty] | 0 |  |  |  | ｍ
[13 empty] | 75 |  |  |  | ｍ |  | ⇒ |  | 75 |  | ｍ
[19 empty] | ⇒ | 0.75 |  |  | MPa
２．一体化長さの検討
図１に検討を行うＴ字管部の概要を示す。Ｔ字管部に水圧による不平均力 Ｐ が作用するとＴ字管部は不
平均力 Ｐ の方向に δ だけ移動する。このとき、Ｔ字管と一体化された本管側の直管部には管背面の地盤
からの反力 ｑ 、一体化された枝管部には管と土との摩擦力 ｆ が不平均力 Ｐ の抵抗力として作用する。
また、Ｔ字管の本管側の継手には ｑ によって曲げモーメント Ｍ が作用する。ここでは、まず枝管側の一体
化長さ Ｌp2 を指定して ｆ を求め、 ｆ＋ｑ＝Ｐ を満足し、かつ、 Ｍ に対する安全率が 2.5 以上、δ が許容
移動量以下となるように本管の両側にそれぞれ確保すべき一体化長さ Ｌp1 を計算する。
実際には、本管側で保持すべき力を Ｐ'＝Ｐ－ｆ として求め、本管側の一体化長さ Ｌp1 の初期値を 1.0ｍ
として以下の計算を行い、必要に応じて ΔＬp1＝0.1ｍ ずつ増加させながら上記の条件を満足するまで繰
り返し計算を行う。ここに、Ｔ字管部に作用する土圧及びＴ字管部の変形は無視し、Ｔ字管部は剛体で平行
移動するものと考える。
図１ Ｔ字管部の概要
（１）Ｔ字管部に作用する不平均力
|  |  | Ｐ＝π／4・ｄ2^2・ｐ | [8 empty] | ･･･式①
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｐ |  | ： | Ｔ字管部に作用する不平均力（kN）
[8 empty] | ｄ2 |  | ： | 枝管の外径（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 0.4256 |  |  | ｍ
[8 empty] | ｐ |  | ： | 設計水圧（kN/m2） | [9 empty] | ＝ | 1300 |  |  | kN/m2
|  |  |  | Ｐ ＝ | π／4×0.4256^2×1,300
|  |  |  | ＝ | 184.942 |  |  | kN
（２）計算管厚
本管の内径の計算に用いる計算管厚を以下に示す。
なお、計算管厚は公称管厚Ｔから管厚の許容差を引いたものである。
|  |  | ［Ｔ≦0.01ｍの場合］ | [14 empty] | ［Ｔ＞0.01ｍの場合］
|  |  |  | ｔ＝Ｔ－0.001 ･･･式② | [14 empty] | ｔ＝Ｔ／1.1 ･･･式③
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | ｔ |  | ： | 本管の計算管厚（ｍ）
[8 empty] | Ｔ |  | ： | 本管の公称管厚（ｍ） | [7 empty] | ＝ | 0.0085 |  |  | ｍ
|  | 本条件の場合、式②より、 | [28 empty] | 1 | 式② | 0.0085－0.001 | 0.0075
|  |  |  | ｔ ＝ | 0.0085－0.001 | [25 empty] | 1 | 式② | 0.0085－0.001 | 0.0075
|  |  |  | ＝ | 0.0075 |  |  | ｍ | [22 empty] | 2 | 式③ | 0.0085／1.1 | 0.0077273
（３）土被りによる土圧
土被りによる土圧は、管中心での土被り（以下、有効土被りという）で計算する。有効土被り２ｍ以下の場
合は垂直公式で計算し、２ｍを超える場合はヤンセン公式の値と有効土被り２ｍの垂直公式の値を比較し
て大きい方を使用する。
ｈc＝ｈa＋Ｄ2／2＝ｈb＋ｄ2／2
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | ｈc |  | ： | 有効土被り（ｍ）
[8 empty] | ｈa |  | ： | 本管側の土被り（ｍ） | [5 empty] | ＝ | 1.2 |  |  | ｍ
[8 empty] | Ｄ2 |  | ： | 本管の外径（ｍ） | [5 empty] | ＝ | 0.528 |  |  | ｍ
[8 empty] | ｈb |  | ： | 枝管側の土被り（ｍ） | [5 empty] | ＝ | 1.251 |  |  | ｍ
[8 empty] | ｄ2 |  | ： | 枝管の外径（ｍ） | [5 empty] | ＝ | 0.4256 |  |  | ｍ
|  |  |  | ｈc＝ | 1.20＋0.5280／2
|  |  |  | ＝ | 1.464 |  |  | ｍ
（ⅰ）垂直公式
Ｗf1＝Ｗf2＝γs・ｈc
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｗf1 |  | ： | 本管側の土被りによる土圧（kN/m2）
[8 empty] | Ｗf2 |  | ： | 枝管側の土被りによる土圧（kN/m2）
[8 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [9 empty] | ＝ | 16 |  |  | kN/m3
[8 empty] | ｈc |  | ： | 有効土被り（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.464 |  |  | ｍ
[6 empty] | Ｗf1＝Ｗf2＝ | 16.0×1.464
[6 empty] | ＝ | 23.4 |  |  | kN/m2
（ⅱ）ヤンセン公式
Ｗf1＝Ｗf2＝γs・｛1－ｅ^（－2Ｋ・tanφ・ｈc／ｂ）｝・ｂ／（2Ｋ・tanφ）
Ｋ＝（1－sinφ）／（1＋sinφ）
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｗf1 |  | ： | 本管側の土被りによる土圧（kN/m2）
[8 empty] | Ｗf2 |  | ： | 枝管側の土被りによる土圧（kN/m2）
[8 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [9 empty] | ＝ | 16 |  |  | kN/m3
[8 empty] | Ｋ |  | ： | ランキン（Rankine）係数
[8 empty] | φ |  | ： | 埋戻し土の内部摩擦角（°） | [9 empty] | ＝ | 30 |  |  | °
[8 empty] | ｈc |  | ： | 有効土被り（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.464 |  |  | ｍ
[8 empty] | ｂ |  | ： | 溝幅（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 1.2 |  |  | ｍ
[8 empty] | ｅ |  | ： | 自然対数の底
|  |  |  | Ｋ ＝ | （1－sin30°）／（1＋sin30°）
|  |  |  | ＝ | 0.333
[6 empty] | Ｗf1＝Ｗf2＝ | 16.0×｛1－ｅ^（－2×0.333×tan30°×1.46／1.20）｝×1.20／（2×0.333×tan30°）
[6 empty] | ＝ | 18.7 |  |  | kN/m2
[31 empty] | 1 | 垂直公式
[7 empty] | （ⅰ） |  |  |  | （ⅱ） | [19 empty] | 1 | 垂直公式
[7 empty] | 23.4 |  |  |  | 18.7 |  |  |  |  | より、 | [14 empty] | 2 | ヤンセン公式
[6 empty] | Ｗf1＝Ｗf2＝ | 23.4 |  |  | kN/m2 |  |  |  | ･･･式④
（４）枝管側の巻と土との摩擦力
枝管側に確保できる一体化長さを Ｌp2＝0.0ｍ とした場合の枝管部に作用する管と土との摩擦力は次式
で求まる。
ｆ＝μ・Ｗf2・π・ｄ2・Ｌp2
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | ｆ |  | ： | 枝管側の管と土との摩擦力（kN）
[8 empty] | μ |  | ： | 管と土との摩擦係数 | [11 empty] | ＝ | 0.3
[8 empty] | Ｗf2 |  | ： | 枝管側の土被りによる土圧（kN/m2） | [11 empty] | ＝ | 23.4 |  |  | kN/m2
[8 empty] | ｄ2 |  | ： | 枝管の外径（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 0.4256 |  |  | ｍ
[8 empty] | Ｌp2 |  | ： | 枝管側に指定した一体化長さ（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 0 |  |  | ｍ
|  |  |  | ｆ ＝ | 0.3×23.4×π×0.4256×0.0
|  |  |  | ＝ | 0 |  |  | kN |  |  | ･･･式⑤
（５）本管側で保持すべき力
Ｔ字管部には不平均力から枝管側の管と土との摩擦力を差し引いた力が作用する。
この本管側で保持すべき力は次式で求まる。
Ｐ'＝Ｐ－ｆ
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｐ' |  | ： | 本管側で保持すべき力（kN）
[8 empty] | Ｐ |  | ： | Ｔ字管部に作用する不平均力（kN） | [11 empty] | ＝ | 184.942 |  |  | kN
[8 empty] | ｆ |  | ： | 枝管側の管と土との摩擦力（kN） | [11 empty] | ＝ | 0 |  |  | kN
|  |  |  | Ｐ' ＝ | 184.942－0.000
|  |  |  | ＝ | 184.942 |  |  | kN |  |  | ･･･式⑥
（６）発生曲げモーメント
本管側の片側一体化長さを Ｌp1＝3.3ｍ と仮定する。このとき、Ｔ字管の本管側の継手に作用する曲げ
モーメントは次式で求まる。
Ｍ＝Ｐ'／4β・｛cosh（2β・Ｌp1）－cos（2β・Ｌp1）｝／｛sinh（2β・Ｌp1）＋sin（2β・Ｌp1）｝
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｍ |  | ： | 本管側の継手に作用する曲げモーメント（kN･ｍ）
[8 empty] | Ｐ' |  | ： | 本管側で保持すべき力（kN） | [11 empty] | ＝ | 184.942 |  |  | kN
[8 empty] | β |  | ＝ | ｛（ｋ・Ｄ2）／（4Ｅ・Ｉ）｝^（1/4） | [10 empty] | ･･･式⑧
[8 empty] | ｋ |  | ： | 地盤反力係数（kN/m3） | [11 empty] | ＝ | 3000 |  |  | kN/m3
[8 empty] | Ｄ2 |  | ： | 本管の外径（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 0.528 |  |  | ｍ
[8 empty] | Ｅ |  | ： | ダクタイル鋳鉄の弾性係数（kN/m2） | [11 empty] | ＝ | 1.6 |  | ×10^8 |  |  | kN/m2
[8 empty] | Ⅰ |  | ： | 管の鉄部の断面二次モーメント（ｍ4） | [11 empty] | ＝π／64・（Ｄ2^4－Ｄ1^4）
[8 empty] | Ｄ1 |  | ： | 本管の内径（ｍ） | [11 empty] | ＝Ｄ2－2ｔ
[8 empty] | ｔ |  | ： | 本管の計算管厚（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 0.0075 |  |  | ｍ
[8 empty] | Ｌp1 |  | ： | 仮定した本管側の一体化長さ（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 3.3 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ｄ1＝ | 0.5280－2×0.0075
|  |  |  | ＝ | 0.513 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ⅰ ＝ | π／64×（0.5280^4－0.5130^4）
|  |  |  | ＝ | 0.00041541 |  |  |  |  | ｍ4
|  |  |  | β ＝ | ｛（3,000×0.5280）／（4×1.6×10^8×0.00041541）｝^（1／4）
|  |  |  | ＝ | 0.27783 |  |  | ｍ-1
|  |  |  | Ｍ ＝ | 184.942／（4×0.278）×｛cosh（2×0.278×3.3）－cos（2×0.278×3.3）｝／
｛sinh（2×0.278×3.3）＋sin（2×0.278×3.3）｝
|  |  |  | ＝ | 143.783 |  |  | kN･ｍ |  |  |  | ･･･式⑦
（７）曲げモーメントに対する継手の安全率
Ｓf＝Ｍo／Ｍ
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｓf |  | ： | 本管側の継手の曲げモーメントに対する安全率
[8 empty] | Ｍo |  | ： | 計算に用いる限界曲げモーメント（kN･ｍ）
[12 empty] | 呼び径900mm以下は | [8 empty] | Ｍo＝Ｍo'
[12 empty] | 呼び径1000mm以上は | [8 empty] | Ｍo＝Ｍo'・（1－ｐ／ｐo）^0.5
[8 empty] | Ｍo' |  | ： | 本管側の継手の限界曲げモーメント（kN･ｍ） | [15 empty] | ＝ | 360 |  | kN･ｍ
[8 empty] | ｐ |  | ： | 設計水圧（MPa）
[8 empty] | ｐo |  | ： | 本管の口径に対する限界水圧（MPa）
[8 empty] | Ｍ |  | ： | 本管側の継手に作用する曲げモーメント（kN･ｍ） | [15 empty] | ＝ | 143.783 |  | kN･ｍ
[9 empty] | 呼び径 |  |  | 限界曲げモーメントＭo'（kN・ｍ） | [11 empty] | 限界水圧ｐo（MPa）
[12 empty] | ＮＳ形 |  |  | ＳⅡ形 |  |  | ＫＦ形 |  |  | ＵＦ形 |  |  | ＫＦ形，ＵＦ形
[9 empty] | 75 |  |  | 4.4 |  |  | 8.8 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[9 empty] | 100 |  |  | 7.4 |  |  | 15 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[9 empty] | 150 |  |  | 17 |  |  | 34 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[9 empty] | 200 |  |  | 24 |  |  | 59 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[9 empty] | 250 |  |  | 35 |  |  | 88 |  |  | － |  |  | － |  |  | －
[9 empty] | 300 |  |  | 64 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | － |  |  | 7.5
[9 empty] | 350 |  |  | 81 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | － |  |  | 7.5
[9 empty] | 400 |  |  | 130 |  |  | 220 |  |  | 220 |  |  | － |  |  | 7.5
[9 empty] | 450 |  |  | 170 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | － |  |  | 7.5
[9 empty] | 500 |  |  | 360 |  |  | － |  |  | 360 |  |  | － |  |  | 7.5
[9 empty] | 600 |  |  | 540 |  |  | － |  |  | 540 |  |  | － |  |  | 7.5
[9 empty] | 700 |  |  | 820 |  |  | － |  |  | 820 |  |  | 820 |  |  | 7.5
[9 empty] | 800 |  |  | 1180 |  |  | － |  |  | 1180 |  |  | 1180 |  |  | 7.5
[9 empty] | 900 |  |  | 1630 |  |  | － |  |  | 1630 |  |  | 1630 |  |  | 7.5
[9 empty] | 1,000 |  |  | 2010 |  |  | － |  |  | － |  |  | 2010 |  |  | 7.5
[9 empty] | 1,100 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 2600 |  |  | 7.2
[9 empty] | 1,200 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 3140 |  |  | 7.1
[9 empty] | 1,350 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 4360 |  |  | 6.6
[9 empty] | 1,500 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 5150 |  |  | 5.6
[9 empty] | 1,600 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 6670 |  |  | 6
[9 empty] | 1,650 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 7310 |  |  | 6
[9 empty] | 1,800 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 9270 |  |  | 5.9
[9 empty] | 2,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 12600 |  |  | 5.8
[9 empty] | 2,100 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 14000 |  |  | 5.6 | [6 empty] | 1 | Ｍo' |  | 360
[9 empty] | 2,200 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 16100 |  |  | 5.5 | [6 empty] | 1 | Ｍo' |  | 360
[9 empty] | 2,400 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 20300 |  |  | 5.5 | [6 empty] | 2 | Ｍo'・（1－ｐ／ｐo）^0.5＝ | 360×（1－1.3／7.5）^0.5 | 327
[9 empty] | 2,600 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 32300 |  |  | 6.8
|  |  |  | Ｍo＝ | Ｍo'
|  |  |  | ＝ | 360 |  |  | kN･ｍ
|  |  |  | Ｓf＝ | 360／143.783
|  |  |  | ＝ | 2.5038 |  |  |  |  | ･･･式⑨ |  |  |  | ≧ |  | 2.5 |  |  |  | ･･･ －ＯＫ－
（８）Ｔ字管部の移動量
Ｔ字管部の移動量は次式で求まる。
δ＝（Ｐ'・β）／（2ｋ・Ｄ2）・｛cosh（2β・Ｌp1）＋cos（2β・Ｌp1）＋2｝／｛sinh（2β・Ｌp1）＋sin（2β・Ｌp1）｝
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | δ |  | ： | Ｐ'によって生じるＴ字管部の移動量（ｍ）
[8 empty] | Ｐ' |  | ： | 本管側で保持すべき力（kN） | [11 empty] | ＝ | 184.942 |  |  | kN
[8 empty] | β |  | ： | 式⑧による | [11 empty] | ＝ | 0.27783 |  |  | ｍ-1
[8 empty] | ｋ |  | ： | 地盤反力係数（kN/m3） | [11 empty] | ＝ | 3000 |  |  | kN/m3
[8 empty] | Ｄ2 |  | ： | 本管の外径（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 0.528 |  |  | ｍ
[8 empty] | Ｌp1 |  | ： | 仮定した本管側の一体化長さ（ｍ） | [11 empty] | ＝ | 3.3 |  |  | ｍ
|  |  |  | δ ＝ | （184.942×0.278）／（2×3,000×0.5280）×｛cosh（2×0.278×3.3）＋cos（2×0.278×3.3）＋2｝／
｛sinh（2×0.278×3.3）＋sin（2×0.278×3.3）｝
|  |  |  | ＝ | 0.019994 |  |  | ｍ |  |  | ･･･式⑩ |  |  |  | ≦ |  | 0.02 |  | ｍ |  |  | ･･･ －ＯＫ－
３．まとめ
以上の検討結果より、Ｔ字管部本管側の継手の曲げモーメントに対する安全率が2.5以上、Ｔ字管部の移
動量が許容移動量以下となり、Ｔ字管部は安全かつ安定である。したがって、本条件の場合、本管側の片
側一体化長さは Ｌp1＝3.3ｍ 、枝管側の一体化長さは Ｌp2＝0.0ｍ となる。
図２に一体化長さを確保すべき位置を示す。
図２ 一体化長さを確保すべき位置
（参考）
ここでは、枝管側と本管側の両方に一体化長さを確保して不平均力を保持する計算方法を示したが、本
管側あるいは枝管側のいずれかに配管設計上の何らかの制約がある場合は、枝管側のみあるいは本管側
のみに一体化長さを確保することもできる。この場合の計算方法は以下による。
①枝管側の一体化長さのみで不平均力を保持する場合
上記の２．の（４）項に示した管と土との摩擦力のみで不平均力 Ｐ を保持できるように枝管側の一体化
長さを求める。この場合は、片落管部や管端部および仕切弁部の検討と同様に、水圧による不平均力
を保持する管と土との摩擦力に 1.25 程度の安全率を見込んでおくことが望ましい。
②本管側の一体化長さのみで不平均力を保持する場合
上記の２．の（４）項に示した枝管側の管と土との摩擦力を期待しないため、２．の（５）項の Ｐ' を水圧に
よる不平均力 Ｐ とおいて、同様の繰り返し計算によって本管側の一体化長さを求める。なお、不平均力
の大きさによっては、Ｔ字管部の移動量が許容値以内とならないために一体化長さの計算値が収束しな
い場合がある。この場合は、本管側と枝管側の両方に一体化長さを確保する必要がある。
なお、本管側の一体化範囲内に仕切弁を設置すると枝管側からの不平均力によって仕切弁のフランジ部
に曲げモーメントが作用する。このため、仕切弁は図２中の(A)のように一体化範囲外に設置すべきである。
やむを得ず一体化範囲内に仕切弁を設置する場合は、配筋を施した防護コンクリートで仕切弁部を巻き立
てて保護する必要がある。また、小口径であればＳⅡ形、ＮＳ形ソフトシール弁を使用する方法がある。
Ｌp2
Ｌp1
Ｌp1

## 出力ｂ
ダクタイル鋳鉄管 一体化長さの検討（水平Ｔ字管部）
１．設計条件 | [5 empty] | － 枝管側の一体化長さのみで不平均力を保持する場合 －
|  | タイトル | [11 empty] | ： | 工業用水
|  | 本管の接合形式 | [11 empty] | ： | ＮＳ形
|  | 本管の管種類 | [11 empty] | ： | Ｓ種管
|  | 本管の呼び径 | [11 empty] | ： | 500 |  |  | mm
|  | 本管の外径 | [10 empty] | Ｄ2 | ： | 0.528 |  |  | ｍ
|  | 枝管の接合形式 | [11 empty] | ： | ＮＳ形
|  | 枝管の管種類 | [11 empty] | ： | １種管
|  | 枝管の呼び径 | [11 empty] | ： | 400 |  |  | mm
|  | 枝管の外径 | [10 empty] | ｄ2 | ： | 0.4256 |  |  | ｍ
|  | 静水圧 | [10 empty] | Ｐs | ： | 0.75 |  |  | MPa |  | ＝ | 750 |  |  | kN/m2
|  | 水撃圧 | [10 empty] | Ｐd | ： | 0.55 |  |  | MPa |  | ＝ | 550 |  |  | kN/m2
|  | 設計水圧 | [10 empty] | ｐ | ： | 1.3 |  |  | MPa |  | ＝ | 1300 |  |  | kN/m2
|  | 本管側の土被り | [10 empty] | ｈa | ： | 1.2 |  |  | ｍ
|  | 枝管側の土被り | [10 empty] | ｈb | ： | 1.251 |  |  | ｍ
|  | 管と土との摩擦係数 | [10 empty] | μ | ： | 0.3
|  | 土の単位体積重量 | [10 empty] | γs | ： | 16 |  |  | kN/m3
静水圧（Ｐs）
[5 empty] | ＨＷＬ | [6 empty] | 75 |  |  | ｍ
[5 empty] | 設計範囲最低管底高 | [6 empty] | 0 |  |  | ｍ
[12 empty] | 75 |  |  | ｍ |  | ⇒ |  | 75 |  | ｍ
[17 empty] | ⇒ | 0.75 |  |  | MPa
２．一体化長さの検討
図１に検討を行うＴ字管部の概要を示す。Ｔ字管部に水圧による不平均力 Ｐ が作用するとＴ字管部は不
平均力 Ｐ の方向に δ だけ移動する。このとき、Ｔ字管と一体化された本管側の直管部には管背面の地盤
からの反力 ｑ 、一体化された枝管部には管と土との摩擦力 ｆ が不平均力 Ｐ の抵抗力として作用する。
また、Ｔ字管の本管側の継手には ｑ によって曲げモーメント Ｍ が作用する。ここでは、まず枝管側の一体
化長さ Ｌp2 を指定して ｆ を求め、 ｆ＋ｑ＝Ｐ を満足し、かつ、 Ｍ に対する安全率が 2.5 以上、δ が許容
移動量以下となるように本管の両側にそれぞれ確保すべき一体化長さ Ｌp1 を計算する。
実際には、本管側で保持すべき力を Ｐ'＝Ｐ－ｆ として求め、本管側の一体化長さ Ｌp1 の初期値を 1.0ｍ
として以下の計算を行い、必要に応じて ΔＬp1＝0.1ｍ ずつ増加させながら上記の条件を満足するまで繰
り返し計算を行う。ここに、Ｔ字管部に作用する土圧及びＴ字管部の変形は無視し、Ｔ字管部は剛体で平行
移動するものと考える。
図１ Ｔ字管部の概要
上記が一般的な計算方法であるが、ここでは以下のように、枝管側の一体化長さのみで不平均力を保
持する方法を採用する。
枝管側の管と土との摩擦力 ｆ のみで不平均力 Ｐ を保持できるように枝管側の一体化長さ Ｌp1 を求める。
なお、水圧による不平均力を保持する枝管側の管と土との摩擦力に 1.25 程度の安全率を見込む。
（１）Ｔ字管部に作用する不平均力
Ｐ＝π／4・ｄ2^2・ｐ
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｐ |  | ： | Ｔ字管部に作用する不平均力（kN）
[8 empty] | ｄ2 |  | ： | 枝管の外径（ｍ） | [7 empty] | ＝ | 0.4256 |  |  | ｍ
[8 empty] | ｐ |  | ： | 設計水圧（kN/m2） | [7 empty] | ＝ | 1300 |  |  | kN/m2
|  |  |  | Ｐ ＝ | π／4×0.4256^2×1,300
|  |  |  | ＝ | 184.942 |  |  | kN
（２）土被りによる土圧
土被りによる土圧は、管中心での土被り（以下、有効土被りという）で計算する。有効土被り２ｍ以下の場
合は垂直公式で計算し、２ｍを超える場合はヤンセン公式の値と有効土被り２ｍの垂直公式の値を比較し
て大きい方を使用する。
ｈc＝ｈa＋Ｄ2／2＝ｈb＋ｄ2／2
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | ｈc |  | ： | 有効土被り（ｍ）
[8 empty] | ｈa |  | ： | 本管側の土被り（ｍ） |  |  |  | ＝ | 1.2 |  |  | ｍ
[8 empty] | Ｄ2 |  | ： | 本管の外径（ｍ） |  |  |  | ＝ | 0.528 |  |  | ｍ
[8 empty] | ｈb |  | ： | 枝管側の土被り（ｍ） |  |  |  | ＝ | 1.251 |  |  | ｍ
[8 empty] | ｄ2 |  | ： | 枝管の外径（ｍ） |  |  |  | ＝ | 0.4256 |  |  | ｍ
|  |  |  | ｈc＝ | 1.20＋0.5280／2
|  |  |  | ＝ | 1.464 |  |  | ｍ
（ⅰ）垂直公式
Ｗf1＝Ｗf2＝γs・ｈc
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｗf1 |  | ： | 本管側の土被りによる土圧（kN/m2）
[8 empty] | Ｗf2 |  | ： | 枝管側の土被りによる土圧（kN/m2）
[8 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [7 empty] | ＝ | 16 |  |  | kN/m3
[8 empty] | ｈc |  | ： | 有効土被り（ｍ） | [7 empty] | ＝ | 1.464 |  |  | ｍ
[6 empty] | Ｗf1＝Ｗf2＝ | 16.0×1.464
[6 empty] | ＝ | 23.4 |  |  | kN/m2
（ⅱ）ヤンセン公式
Ｗf1＝Ｗf2＝γs・｛1－ｅ^（－2Ｋ・tanφ・ｈc／ｂ）｝・ｂ／（2Ｋ・tanφ）
Ｋ＝（1－sinφ）／（1＋sinφ）
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｗf1 |  | ： | 本管側の土被りによる土圧（kN/m2）
[8 empty] | Ｗf2 |  | ： | 枝管側の土被りによる土圧（kN/m2）
[8 empty] | γs |  | ： | 土の単位体積重量（kN/m3） | [7 empty] | ＝ | 16 |  |  | kN/m3
[8 empty] | Ｋ |  | ： | ランキン（Rankine）係数
[8 empty] | φ |  | ： | 埋戻し土の内部摩擦角（°） | [7 empty] | ＝ | 30 |  |  | °
[8 empty] | ｈc |  | ： | 有効土被り（ｍ） | [7 empty] | ＝ | 1.464 |  |  | ｍ
[8 empty] | ｂ |  | ： | 溝幅（ｍ） | [7 empty] | ＝ | 1.2 |  |  | ｍ
[8 empty] | ｅ |  | ： | 自然対数の底
|  |  |  | Ｋ ＝ | （1－sin30°）／（1＋sin30°）
|  |  |  | ＝ | 0.333
[6 empty] | Ｗf1＝Ｗf2＝ | 16.0×｛1－ｅ^（－2×0.333×tan30°×1.46／1.20）｝×1.20／（2×0.333×tan30°）
[6 empty] | ＝ | 18.7 |  |  | kN/m2
[26 empty] | 1 | 垂直公式
[7 empty] | （ⅰ） |  |  |  | （ⅱ） | [14 empty] | 1 | 垂直公式
[7 empty] | 23.4 |  |  |  | 18.7 |  |  | より、 | [11 empty] | 2 | ヤンセン公式
[6 empty] | Ｗf1＝Ｗf2＝ | 23.4 |  |  | kN/m2
（３）必要一体化長さ
枝管側の直管部に作用する管と土との摩擦力は次式で求まる。
ｆ＝μ・Ｗf2・π・ｄ2・Ｌp2
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | ｆ |  | ： | 枝管側の管と土との摩擦力（kN）
[8 empty] | μ |  | ： | 管と土との摩擦係数 | [9 empty] | ＝ | 0.3
[8 empty] | Ｗf2 |  | ： | 枝管側の土被りによる土圧（kN/m2） | [9 empty] | ＝ | 23.4 |  |  | kN/m2
[8 empty] | ｄ2 |  | ： | 枝管の外径（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 0.4256 |  |  | ｍ
[8 empty] | Ｌp2 |  | ： | 枝管側に指定した一体化長さ（ｍ）
また、上記の摩擦力 ｆ が不平均力 Ｐ に対して、設定安全率を確保するためには次式を満足する必要が
ある。
ｆ＝Ｓfp・Ｐ
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | ｆ |  | ： | 管と土との摩擦力（kN）
[8 empty] | Ｓfp |  | ： | 設定安全率 | [9 empty] | ＝ | 1.25
[8 empty] | Ｐ |  | ： | Ｔ字管部に作用する不平均力（kN） | [9 empty] | ＝ | 184.942 |  |  | kN
したがって、必要一体化長さは次式で求まる。
Ｌp2＝（Ｓfp・Ｐ）／（μ・Ｗf2・π・ｄ2）
|  |  |  | ここに、 |  |  |  | Ｌp2 |  | ： | 枝管側に指定した一体化長さ（ｍ）
[8 empty] | Ｓfp |  | ： | 設定安全率 | [9 empty] | ＝ | 1.25
[8 empty] | Ｐ |  | ： | Ｔ字管部に作用する不平均力（kN） | [9 empty] | ＝ | 184.942 |  |  | kN
[8 empty] | μ |  | ： | 管と土との摩擦係数 | [9 empty] | ＝ | 0.3
[8 empty] | Ｗf2 |  | ： | 枝管側の土被りによる土圧（kN/m2） | [9 empty] | ＝ | 23.4 |  |  | kN/m2
[8 empty] | ｄ2 |  | ： | 枝管の外径（ｍ） | [9 empty] | ＝ | 0.4256 |  |  | ｍ
|  |  |  | Ｌp2＝ | （1.25×184.942）／（0.3×23.4×π×0.4256）
|  |  |  | ＝ | 24.6296 |  |  | ｍ |  | ＝ | 24.7 |  | ｍ
３．まとめ
以上の検討結果より、枝管側の一体化長さのみで不平均力を保持するための必要一体化長さは Ｌp2＝
24.7ｍ となる。図２に一体化長さを確保すべき位置を示す。（図中の Ｌp1＝0.0ｍ ）
図２ 一体化長さを確保すべき位置
Ｌp2
Ｌp1
Ｌp1