## 入力1
土による鉛直等分布荷重の入力項目
| Ｂc | ： | 管外径 | 1.31 | ｍ
| φ | ： | 土の内部摩擦角 | 22 | ﾟ
| Ｈ | ： | 土被り | 2.37 | ｍ
| γ | ： | 土の単位体積重量 | 19 | kN/ｍ3
| Ｃ | ： | 土の粘着力 | 0 | kN/ｍ2
Note on M3: 呼び径: φ 800mm＝0.960ｍ φ 900mm＝1.080ｍ φ1000mm＝1.200ｍ φ1100mm＝1.310ｍ φ1200mm＝1.430ｍ φ1350mm＝1.600ｍ φ1500mm＝1.780ｍ φ1650mm＝1.950ｍ φ1800mm＝2.120ｍ φ2000mm＝2.350ｍ φ2200mm＝2.580ｍ φ2400mm＝2.810ｍ φ2600mm＝3.040ｍ φ2800mm＝3.270ｍ φ3000mm＝3.500ｍ

## 印1
PAGE
土による鉛直等分布荷重（ω）
土による鉛直等分布荷重を求めると次の通りである。
ω＝(γ－2×Ｃ／Ｂe)×Ｃe
Ｃe＝1／(2×Ｋ×μ／Ｂe)×(1－ｅ-2×Ｋ×μ×Ｈ／Ｂe)
Ｂe＝Ｂt×{1＋sin(45ﾟ－φ／2)}／cos(45ﾟ－φ／2)
Ｂt＝Ｂc＋0.1
|  |  | ここに、 | ω ： | 土による鉛直等分布荷重（kN/ｍ2）
|  |  |  | γ ： | 土の単位体積重量（kN/ｍ3）
|  |  |  | Ｃ ： | 土の粘着力（kN/ｍ2）
|  |  |  | Ｂe： | 土のゆるみ幅（ｍ）
|  |  |  | Ｂt： | トンネル直径（ｍ）
|  |  |  | Ｂc： | 管外径（ｍ）
|  |  |  | Ｃe： | テルツァギーの土荷重の係数（ｍ）
|  |  |  | Ｋ ： | テルツァギーの側方土圧係数（＝1とする）
|  |  |  | φ ： | 土の内部摩擦角（°）
|  |  |  | μ ： | 土の摩擦係数（＝tanφ）
|  |  |  | Ｈ ： | 土被り（ｍ）
|  | Ｂt＝ |  | 1.31＋0.1
|  | ＝ |  | 1.41 |  | （ｍ）
|  | Ｂe＝ |  | 1.41×{1＋sin(45ﾟ－22ﾟ／2)}／cos(45ﾟ－22ﾟ／2)
|  | ＝ |  | 2.652 |  | （ｍ）
|  | μ ＝ |  | tan22ﾟ
|  | ＝ |  | 0.404
|  | Ｃe＝ |  | 1／(2×1×0.404／2.652)×{1－ｅ^(-2×1×0.404×2.37／2.652)}
|  | ＝ |  | 1.688 |  | （ｍ）
|  | ω ＝ |  | (19－2×0／2.652)×1.688
|  | ＝ |  | 32.072 |  | （kN/ｍ2）

## 入力2
活荷重の入力項目
| Ｂ | ： | 管内径 | 1.1 | ｍ
| Ｈ | ： | 土被り | 2.37 | ｍ

## 印2
PAGE
活荷重（ρ）
活荷重は次式により求める。
ρ＝{2×Ｐ×(1＋i)×β}／{Ｃ×(ａ＋2×Ｈ×tanθ)}
|  |  | ここに、 | ρ ： | 活荷重（kN/ｍ2）
|  |  |  | Ｐ ： | 後輪荷重（＝100kN）
|  |  |  | ｉ ： | 衝撃係数
[6 empty] | Ｈ（ｍ） | Ｈ≦1.5 | 1.5＜Ｈ＜6.5 | 6.5≦Ｈ
[6 empty] | ｉ | 0.5 | 0.65－0.1×Ｈ | 0
|  |  |  | β ： | 低減係数
[7 empty] | Ｈ≦1ｍかつ | 左記以外
4ｍ≦内径Ｂ
[6 empty] | β | 1 | 0.9
|  |  |  | Ｃ ： | 車体占有幅（＝2.75ｍ）
|  |  |  | ａ ： | 車輪接地長さ（＝0.2ｍ）
|  |  |  | Ｈ ： | 土被り（ｍ）
|  |  |  | θ ： | 分布角（＝45ﾟ）
|  | ｉ ＝ |  | 0.65－0.1×2.37
|  | ＝ |  | 0.41
|  | β ＝ |  | 0.9
|  | ρ ＝ |  | {2×100×(1＋0.41)×0.9}／{2.75×(0.2＋2×2.37×tan45ﾟ)}
|  | ＝ |  | 18.682 |  | （kN/ｍ2）

## 入力3
推進力（Ｆ）の計算の入力項目
刃口・下水道協会式
| α | ： | 管と土との摩擦抵抗の生じる範囲にかかる係数 | 0.6
| Ｂc | ： | 管外径 | 1.31 | ｍ
| Ｗ | ： | 管の単位重量 | 9.55 | kN/ｍ
| Ｌ | ： | 推進延長 | 23.85 | ｍ
| Ｃ' | ： | 管と土との付着力 | 5 | kN/ｍ2
| β | ： | 管にかかる周辺荷重の係数 | 1.25
| ｑ | ： | 管にかかる等分布荷重 | 50.754 | kN/ｍ2 | 32.072 | ＋ | 18.682
| φ | ： | 内部摩擦角 | 22 | ﾟ
| Ｎ' | ： | 切羽心抜きをした場合の貫入抵抗値 | 2.5
Note on T4: α＝0.50～0.75
Note on T5: 呼び径: φ 800mm＝0.960ｍ φ 900mm＝1.080ｍ φ1000mm＝1.200ｍ φ1100mm＝1.310ｍ φ1200mm＝1.430ｍ φ1350mm＝1.600ｍ φ1500mm＝1.780ｍ φ1650mm＝1.950ｍ φ1800mm＝2.120ｍ φ2000mm＝2.350ｍ φ2200mm＝2.580ｍ φ2400mm＝2.810ｍ φ2600mm＝3.040ｍ φ2800mm＝3.270ｍ φ3000mm＝3.500ｍ
Note on T6: 呼び径: φ 800mm＝ 5.314kN/ｍ φ 900mm＝ 6.725kN/ｍ φ1000mm＝ 8.303kN/ｍ φ1100mm＝ 9.550kN/ｍ φ1200mm＝11.415kN/ｍ φ1350mm＝13.917kN/ｍ φ1500mm＝17.330kN/ｍ φ1650mm＝20.380kN/ｍ φ1800mm＝23.671kN/ｍ φ2000mm＝28.730kN/ｍ φ2200mm＝34.276kN/ｍ φ2400mm＝40.309kN/ｍ φ2600mm＝46.828kN/ｍ φ2800mm＝53.835kN/ｍ φ3000mm＝61.328kN/ｍ
Note on T8: 管と土との付着力: 粘性土（Ｎ＜10）＝ 8kN/ｍ2 固結土（10≦Ｎ）＝ 5kN/ｍ2 軟弱土 ＝10kN/ｍ2 普通土（Ｎ＝10）＝ 5kN/ｍ2 普通土（Ｎ＝15）＝ 0kN/ｍ2 硬質土 ＝ 0kN/ｍ2
Note on T9: β＝1.0～1.5
Note on T12: 切羽心抜きをした場合の貫入抵抗値: 普通土（粘性土）＝ 1.0 砂質土 ＝ 2.5 硬質土 ＝ 3.0

## 印3
PAGE
推進力（Ｆ）の計算 | [9 empty] | スパン：Ｒ－０～Ｒ－１（φ1100mm）
刃口推進工法の推進力は次式（下水道協会式）により求める。
Ｆ＝Ｆo＋(α×π×Ｂc×τa＋Ｗ×μ')×Ｌ
Ｆo＝10×1.32×π×Ｂc×Ｎ'
τa＝σ×μ'＋Ｃ'
σ ＝β×ｑ
μ'＝tanδ
|  |  | ここに、 | Ｆ ： |  | 総推進力（kN）
|  |  |  | Ｆo： |  | 先端抵抗力（kN）
|  |  |  | τa： |  | 管と土とのせん断力（kN/ｍ2）
|  |  |  | σ ： |  | 管にかかる周辺荷重（kN/ｍ2）
|  |  |  | μ'： |  | 管と土との摩擦係数
|  |  |  | α ： |  | 管と土との摩擦抵抗の生じる範囲にかかる係数（0.50～0.75）
|  |  |  | Ｂc： |  | 管外径 | [7 empty] | ＝ | 1.31 |  | ｍ
|  |  |  | Ｗ ： |  | 管の単位重量 | [7 empty] | ＝ | 9.55 |  | kN/ｍ
|  |  |  | Ｌ ： |  | 推進延長 | [7 empty] | ＝ | 23.85 |  | ｍ
|  |  |  | Ｃ'： |  | 管と土との付着力（kN/ｍ2）
[6 empty] | 土 質 |  |  | 粘性土･N＜10 |  |  |  | 固結土･10≦N |  |  | 軟弱土 |  |  | 普通土･N＝10 |  | 普通土･N＝15 | 硬質土
[6 empty] | Ｃ' |  |  | 8 |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 0 | 0
|  |  |  | β ： |  | 管にかかる周辺荷重の係数（1.0～1.5）
|  |  |  | ｑ ： |  | 管にかかる等分布荷重 | [7 empty] | ＝ | 50.754 |  | kN/ｍ2
|  |  |  | δ ： |  | 管と土との摩擦角 ＝ φ／2
|  |  |  | φ ： |  | 内部摩擦角 | [7 empty] | ＝ | 22 |  | ﾟ
|  |  |  | Ｎ'： |  | 切羽心抜きをした場合の貫入抵抗値
[6 empty] | 土 質 |  |  | 普通土(粘性土) |  |  |  | 砂質土 |  |  | 硬質土
[6 empty] | Ｎ' |  |  | 1 |  |  |  | 2.5 |  |  | 3
PAGE
|  | δ ＝ |  | 22／2
|  | ＝ |  | 11 |  |  | ﾟ
|  | μ'＝ |  | tan11ﾟ
|  | ＝ |  | 0.194
β＝1.25 とすると、
|  | σ ＝ |  | 1.25×50.754
|  | ＝ |  | 63.443 |  |  | （kN/ｍ2）
|  | τa＝ |  | 63.443×0.194＋5
|  | ＝ |  | 17.308 |  |  | （kN/ｍ2）
|  | Ｆo＝ |  | 10×1.32×π×1.310×2.5
|  | ＝ |  | 135.811 |  |  | （kN）
α＝0.60 とすると、
|  | Ｆ ＝ |  | 135.811＋(0.60×π×1.310×17.308＋9.550×0.194)×23.850
|  | ＝ |  | 1199.3 |  |  |  | （kN/ｍ2） |  |  | ≦ | 5880 |  |  | （kN/ｍ2）＝最大配置設備推進力：Ｆa
【参考】ｆo：周面抵抗力相当値（kn/ｍ）
|  | ｆo＝ |  | 0.60×π×1.310×17.308＋9.550×0.194
|  | ＝ |  | 44.591 |  |  | （kN/ｍ）
PAGE
許容推進延長の計算（中押し１段目）
①50管の許容耐荷力より求まる許容推進延長
|  |  | Ｌa1＝ | (Ｆa－Ｆo)／(ｆo×λ)
|  |  | Ｆa＝ | 1000×σma50×Ａe
[5 empty] | ここに、 | Ｌa1：許容推進延長（ｍ）
[6 empty] | Ｆa： |  | 管の許容耐荷力（kN）
[6 empty] | Ｆo： |  | 先端抵抗力 | [9 empty] | ＝ | 135.811 | kN
[6 empty] | ｆo： |  | 周面抵抗力 | [9 empty] | ＝ | 0.60×π×1.310×17.308＋9.550×0.194 | kN/ｍ
[6 empty] | λ ： |  | 曲線推進と直線推進の推進抵抗比率 | [9 empty] | ＝ | 0
[6 empty] | σma50：コンクリートの許容平均圧縮応力度 | [11 empty] | ＝ | 13 | N/mm2
[6 empty] | Ａe： |  | 管の有効断面積 | [9 empty] | ＝ | 0.3365 | ｍ2
|  |  | Ｆa＝ | 1000×13.0×0.3365
|  |  | ＝ | 4374.5 |  |  | （kN）
|  |  | Ｌa1＝ | (4374.5－135.811)／(0.60×π×1.310×17.308＋9.550×0.194×0.000)
|  |  | ＝ | #VALUE! |  |  | （ｍ）
②70管の許容耐荷力より求まる許容推進延長
|  |  | Ｌa1＝ | (Ｆa－Ｆo)／(ｆo×λ)
|  |  | Ｆa＝ | 1000×σma70×Ａe
[5 empty] | ここに、 | σma70：コンクリートの許容平均圧縮応力度 | [11 empty] | ＝ | 17.5 | N/mm2
|  |  | Ｆa＝ | 1000×17.5×0.3365
|  |  | ＝ | 5888.8 |  |  | （kN）
|  |  | Ｌa1＝ | (5888.8－135.811)／(0.60×π×1.310×17.308＋9.550×0.194×0.000)
|  |  | ＝ | #VALUE! |  |  | （ｍ）
③１段目中押しジャッキより求まる許容推進延長
|  |  | Ｌa1＝ | (Ｆan1－Ｆo）／(ｆo×λ)
[5 empty] | ここに、 | Ｆna1：ジャッキ最大配置設備推進力 | [11 empty] | ＝ | 2940 | kN
|  |  | Ｌa1＝ | (2940－135.811)／(0.60×π×1.310×17.308＋9.550×0.194×0.000)
|  |  | ＝ | #VALUE! |  |  | （ｍ）
①,③より、中押し１段目の全区間はⅠ種-50管にて施工可能である。
PAGE
許容推進延長の計算（中押し２段目）
①50管の許容耐荷力より求まる許容推進延長
|  |  | Ｌa2＝ | Ｆa／(ｆo×λ)
|  |  | Ｆa＝ | 1000×σma50×Ａe
[5 empty] | ここに、 | Ｌa2：許容推進延長（ｍ）
[6 empty] | Ｆa： |  | 管の許容耐荷力（kN）
[6 empty] | ｆo： |  | 周面抵抗力 | [9 empty] | ＝ | 0.60×π×1.310×17.308＋9.550×0.194 | kN/ｍ
[6 empty] | λ ： |  | 曲線推進と直線推進の推進抵抗比率 | [9 empty] | ＝ | 0
[6 empty] | σma50：コンクリートの許容平均圧縮応力度 | [11 empty] | ＝ | 13 | N/mm2
[6 empty] | Ａe： |  | 管の有効断面積 | [9 empty] | ＝ | 0.3365 | ｍ2
|  |  | Ｆa＝ | 1000×13.0×0.3365
|  |  | ＝ | 4374.5 |  |  | （kN）
|  |  | Ｌa2＝ | 4374.5／(0.60×π×1.310×17.308＋9.550×0.194×0.000)
|  |  | ＝ | #VALUE! |  |  | （ｍ）
②70管の許容耐荷力より求まる許容推進延長
|  |  | Ｌa2＝ | Ｆa／(ｆo×λ)
|  |  | Ｆa＝ | 1000×σma70×Ａe
[5 empty] | ここに、 | σma70：コンクリートの許容平均圧縮応力度 | [11 empty] | ＝ | 17.5 | N/mm2
|  |  | Ｆa＝ | 1000×17.5×0.3365
|  |  | ＝ | 5888.8 |  |  | （kN）
|  |  | Ｌa2＝ | 5888.8／(0.60×π×1.310×17.308＋9.550×0.194×0.000)
|  |  | ＝ | #VALUE! |  |  | （ｍ）
③２段目中押しジャッキより求まる許容推進延長
|  |  | Ｌa2＝ | Ｆa／(ｆo×λ)
[5 empty] | ここに、 | Ｆa： |  | ジャッキ最大配置設備推進力 | [9 empty] | ＝ | 2940 | kN
|  |  | Ｌa2＝ | 2940／(0.60×π×1.310×17.308＋9.550×0.194×0.000)
|  |  | ＝ | #VALUE! |  |  | （ｍ）
①,③より、中押し２段目の全区間はⅠ種-50管にて施工可能である。
PAGE
許容推進延長の計算（元押し）
①50管の許容耐荷力より求まる許容推進延長
|  |  | Ｌa＝ | Ｆa／(ｆo×λ)
|  |  | Ｆa＝ | 1000×σma50×Ａe
[5 empty] | ここに、 | Ｌa： |  | 許容推進延長（ｍ）
[6 empty] | Ｆa： |  | 管の許容耐荷力（kN）
[6 empty] | ｆo： |  | 周面抵抗力 | [9 empty] | ＝ | 44.591 | kN/ｍ
[6 empty] | λ ： |  | 曲線推進と直線推進の推進抵抗比率 | [9 empty] | ＝ | 1
[6 empty] | σma50：コンクリートの許容平均圧縮応力度 | [11 empty] | ＝ | 13 | N/mm2
[6 empty] | Ａe： |  | 管の有効断面積 | [9 empty] | ＝ | 0.3365 | ｍ2
|  |  | Ｆa＝ | 1000×13.0×0.3365
|  |  | ＝ | 4374.5 |  |  | （kN）
|  |  | Ｌa＝ | 4374.5／(44.591×1.000)
|  |  | ＝ | 98.1 |  |  | （ｍ）
②70管の許容耐荷力より求まる許容推進延長
|  |  | Ｌa＝ | Ｆa／(ｆo×λ)
|  |  | Ｆa＝ | 1000×σma70×Ａe
[5 empty] | ここに、 | σma70：コンクリートの許容平均圧縮応力度 | [11 empty] | ＝ | 17.5 | N/mm2
|  |  | Ｆa＝ | 1000×17.5×0.3365
|  |  | ＝ | 5888.8 |  |  | （kN）
|  |  | Ｌa＝ | 5888.8／(44.591×1.000)
|  |  | ＝ | 132 |  |  | （ｍ）
③元押しジャッキより求まる許容推進延長
|  |  | Ｌa＝ | Ｆa／(ｆo×λ)
[5 empty] | ここに、 | Ｆa： |  | ジャッキ最大配置設備推進力 | [9 empty] | ＝ | 5880 | kN
|  |  | Ｌa＝ | 5880／(44.591×1.000)
|  |  | ＝ | 131.8 |  |  | （ｍ）
①,③より、元押し全区間はⅠ種-50管にて施工可能である。
Note on N61: φ800mm＝ 3,920 φ900mm＝ 3,920 φ1000mm＝ 3,920 φ1100mm＝ 5,880 φ1200mm＝ 5,880 φ1350mm＝ 8,820 φ1500mm＝ 8,820 φ1650mm＝11,760 φ1800mm＝11,760 φ2000mm＝15,680 φ2200mm＝15,680 φ2400mm＝19,600 φ2600mm＝19,600 φ2800mm＝23,520 φ3000mm＝23,520
Note on W93: φ800mm＝0.1766 φ900mm＝0.2297 φ1000mm＝0.2897 φ1100mm＝0.3365 φ1200mm＝0.4084 φ1350mm＝0.4800 φ1500mm＝0.6107 φ1650mm＝0.7270 φ1800mm＝0.8533 φ2000mm＝1.0494 φ2200mm＝1.2657 φ2400mm＝1.4590 φ2600mm＝1.7122 φ2800mm＝1.9858 φ3000mm＝2.2796

## 印32
PAGE
推進力（Ｆ）の計算
曲線推進と直線推進の推進抵抗比率（λ）は次式により求める。
λ＝(Ｋｎ＋1－Ｋ)／{ｎ×(Ｋ－1)}
Ｋ＝1／(cosα－ｋ×sinα)
ｎ＝ＣL／l
α＝2×sin-1{l／(2×Ｒ－Ｂc)}
[5 empty] | ここに、 | λ ： |  | 曲線推進と直線推進の推進抵抗比率
[6 empty] | Ｋ ： |  | 係数
[6 empty] | ｎ ： |  | 曲線部推進管本数（本）
[6 empty] | α ： |  | 隣接する推進管相互の折れ角（度）
[6 empty] | ｋ ： |  | 曲線部の推進方向に対する法線方向力の摩擦抵抗に関わる係数（通常ｋ＝0.5）
[6 empty] | ＣL： |  | 曲線延長 | ＝ | 44.974 | ｍ
[6 empty] | l ： |  | 推進管長 | ＝ | 2.43 | ｍ
[6 empty] | Ｒ ： |  | 曲線半径 | ＝ | 150 | ｍ
[6 empty] | Ｂc： |  | 管外径 | ＝ | 1.31 | ｍ
|  |  | α＝ | 2×sin^-1{2.430／(2×150－1.310)}
|  |  | ＝ | 0.932 |  |  | （度）
|  |  | ｎ＝ | 44.974／2.430
|  |  | ＝ | 19 |  |  | （本）
|  |  | Ｋ＝ | 1.310／0.000
|  |  | ＝ | 1.008
|  |  | λ＝ | {1.008^(19＋1)－1.008}／{19×(1.008－1)}
|  |  | ＝ | 1.084
Note on L2: 赤字が入力項目

## 印4
PAGE
許容推進延長の計算により、許容推進延長＜推進延長となり、中押しジャッキ設備が必要となる。
①元押しジャッキの推進延長（Ｌm）
| Ｌm＝ | Ｆme／(ｆo×λ)
|  |  | ここに、 | Ｌm： |  | 元押しジャッキの推進延長（ｍ）
|  |  |  | Ｆme：元押しジャッキの最大配置設備推進力 | [9 empty] | ＝ | 5880 | kN
|  |  |  | ｆo： |  | 周面抵抗力 | [7 empty] | ＝ | 0.60×π×1.310×17.308＋9.550×0.194 | kN/ｍ
|  |  |  | λ ： |  | 曲線推進と直線推進の推進抵抗比率 | [7 empty] | ＝ | 0
| ＝ | 5880／(0.60×π×1.310×17.308＋9.550×0.194×0.000)
| ＝ | #VALUE! |  |  | （ｍ）
②１段目中押しジャッキの推進延長（Ｌan1）
Ｌan1＝(Ｆna1－Ｆo)／(ｆo×λ)
|  |  | ここに、 | Ｌan1：１段目中押しジャッキの推進延長（ｍ）
|  |  |  | Ｆna1：１段目中押しジャッキの最大配置設備推進力 | [9 empty] | ＝ | 2940 | kN
|  |  |  | Ｆo： |  | 先端抵抗力（kN） | [7 empty] | ＝ | 135.811 | kN
| ＝ | (2940－135.811)／(0.60×π×1.310×17.308＋9.550×0.194×0.000)
| ＝ | #VALUE! |  |  | （ｍ）
|  |  |  | Ｌm＋Ｌan1＝ | #VALUE!
|  |  |  | ＝ | #VALUE! |  |  | （ｍ） | #VALUE! | 23.85 |  | （ｍ）
③２段目中押しジャッキの推進延長（Ｌan2）
Ｌan21＝Ｆna2／(ｆo×λ)
|  |  | ここに、 | Ｌan2：２段目中押しジャッキの推進延長（ｍ）
|  |  |  | Ｆna2：２段目中押しジャッキの最大配置設備推進力 | [9 empty] | ＝ | 2940 | kN
| ＝ | 2940／(0.60×π×1.310×17.308＋9.550×0.194×0.000)
| ＝ | #VALUE! |  |  | （ｍ）
[7 empty] | Ｌm＋Ｌan1＋Ｌan2＝ | #VALUE!
[7 empty] | ＝ | #VALUE! | （ｍ） |  | #VALUE! | 23.85 | （ｍ）
#VALUE!
Note on Y16: φ800mm＝ φ900mm＝ φ1000mm＝ 2,940 φ1100mm＝ 2,940 φ1200mm＝ 3,528 φ1350mm＝ 4,900 φ1500mm＝ 6,860 φ1650mm＝ 6,860 φ1800mm＝ 7,840 φ2000mm＝ 8,820 φ2200mm＝ 9,800 φ2400mm＝15,680 φ2600mm＝19,600 φ2800mm＝21,560 φ3000mm＝23,520
Note on Y27: φ800mm＝ φ900mm＝ φ1000mm＝ 2,940 φ1100mm＝ 2,940 φ1200mm＝ 3,528 φ1350mm＝ 4,900 φ1500mm＝ 6,860 φ1650mm＝ 6,860 φ1800mm＝ 7,840 φ2000mm＝ 8,820 φ2200mm＝ 9,800 φ2400mm＝15,680 φ2600mm＝19,600 φ2800mm＝21,560 φ3000mm＝23,520